## 01.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 31.01.2026 | 01.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.817 | 2.829 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 314.758 | 316.747 | 262548
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 264132 | 2094 | 0.7928%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 976.924 | 981.258 | 182028
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.788 | 4.812 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 183036 | 63 | 0.03442%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 776.025 | 779.22 | 67095
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.209 | 3.233 | 504
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 566.414 | 569.08 | 55986
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.451 | 0.458 | 147
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 617.145 | 619.954 | 58989
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.715 | 2.727 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 182973
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 734.652 | 739.041 | 79002
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 79002 | 3366 | 4.261%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.097 | 379.158 | 292.8
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1161.301 | 1167.417 | 29356.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.262 | 4.279 | 10.2
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 33.147 | 33.53 | 229.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 82.633 | 83.326 | 415.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.498 | 19.529 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.593 | 13.648 | 33
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.335 | 13.388 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 390.062 | 394.144 | 14695.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 561.031 | 564.83 | 18235.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.439 | 48.44 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 113.325 | 115.813 | 11942.4
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.049 | 2.126 | 369.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 75636
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.475 | 4.519 | 308
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.113 | 9.165 | 364
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 525.056 | 527.366 | 16632
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 16632 | -105.2 | -0.6325%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 429.773 | 431.721 | 2337.6
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1801.514 | 1809.09 | 9091.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.739 | 3.752 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 872.148 | 876.136 | 4785.6
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 48.109 | 48.477 | 441.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 16737.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1739.69 | 1746.685 | 48965
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.603 | 10.678 | 525
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 49590
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1023.387 | 1027.511 | 49488
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 49488 | -79.6 | -0.1608%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 422.432 | 425.639 | 15393.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1284.821 | 1287.769 | 10612.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 49.607 | 50.143 | 2572.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 897.56 | 899.884 | 8366.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 438.651 | 441.281 | 12624
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 49569.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 480.317 | 483.163 | 19922
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 369.161 | 371.451 | 16030
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 954.88 | 965.87 | 439.6
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 128.842 | 130.116 | 50.96
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35952 | -778.56 | -2.166%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 289.979 | 291.617 | 19656
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 226.546 | 227.928 | 16584
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36240 | -82.2 | -0.2268%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 594.88 | 598.862 | 9556.8
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 326.194 | 327.512 | 4744.8
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 139.467 | 140.384 | 550.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 289.557 | 290.971 | 10180.8
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 199.901 | 201.469 | 11289.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36322.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 239.248 | 240.056 | 5656
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 322.182 | 323.933 | 12257
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15428.7 | 15437.1 | 168
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17913 | 465 | 2.596%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 338.91 | 340.05 | 5472
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 456.076 | 458.536 | 11808
ИТОГО: | [6 empty] | 17280 | -148.8 | -0.8611%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1031.903 | 1040.326 | 10107.6
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 283.827 | 286.56 | 1639.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.385 | 19.416 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 314.759 | 315.136 | 226.2
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 182.926 | 184.374 | 5212.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17428.8
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 734.158 | 737.935 | 52878

## 02.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 01.02.2026 | 02.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.829 | 2.841 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 316.747 | 318.741 | 263208
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 264792 | 2034 | 0.7682%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 981.258 | 985.637 | 183918
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.812 | 4.836 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 184926 | 21 | 0.01136%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 779.22 | 782.45 | 67830
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.233 | 3.258 | 525
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 569.08 | 571.691 | 54831
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.458 | 0.466 | 168
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 619.954 | 622.873 | 61299
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.727 | 2.739 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 184905
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 739.041 | 743.365 | 77832
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 77832 | 3348.6 | 4.302%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.158 | 379.216 | 278.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1167.417 | 1173.488 | 29140.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.279 | 4.295 | 9.6
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 33.53 | 33.915 | 231
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 83.326 | 84 | 404.4
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.529 | 19.561 | 19.2
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.648 | 13.702 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.388 | 13.442 | 32.4
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 394.144 | 398.246 | 14767.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 564.83 | 568.375 | 17016
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.44 | 48.441 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 115.813 | 118.347 | 12163.2
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.126 | 2.206 | 384
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74483.4
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.519 | 4.566 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.165 | 9.216 | 357
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 527.366 | 529.696 | 16776
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 16776 | -116 | -0.6915%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 431.721 | 433.802 | 2497.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1809.09 | 1816.763 | 9207.6
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.752 | 3.766 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 876.136 | 880.066 | 4716
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 48.477 | 48.8 | 387.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 16892
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1746.685 | 1753.76 | 49525
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.678 | 10.754 | 532
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 50157
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1027.511 | 1031.681 | 50040
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 50040 | -75.4 | -0.1507%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 425.639 | 428.804 | 15192
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1287.769 | 1290.81 | 10947.6
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 50.143 | 50.669 | 2524.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 899.884 | 902.278 | 8618.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 441.281 | 443.958 | 12849.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 50132.4
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 483.163 | 486.018 | 19985
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 371.451 | 373.551 | 14700
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 965.87 | 976.619 | 429.96
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 130.116 | 131.206 | 43.6
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34685 | -744.56 | -2.147%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 291.617 | 293.257 | 19680
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 227.928 | 229.201 | 15276
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34956 | -74.4 | -0.2128%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 598.862 | 602.73 | 9283.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 327.512 | 328.824 | 4723.2
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 140.384 | 141.272 | 532.8
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 290.971 | 292.424 | 10461.6
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 201.469 | 202.862 | 10029.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35030.4
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 240.056 | 240.987 | 6517
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 323.933 | 325.553 | 11340
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15437.1 | 15445.4 | 166
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17857 | 454.2 | 2.544%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 340.05 | 341.369 | 6331.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 458.536 | 460.808 | 10905.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17236.8 | -146.2 | -0.8482%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1040.326 | 1048.728 | 10082.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 286.56 | 287.82 | 756
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.416 | 19.448 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 315.136 | 316.927 | 1074.6
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 184.374 | 185.826 | 5227.2
ИТОГО: | [6 empty] | 17383
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 737.935 | 741.731 | 53144

## 03.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 02.02.2026 | 03.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.841 | 2.853 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 318.741 | 320.67 | 254628
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 256212 | 1740 | 0.6791%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 985.637 | 989.906 | 179298
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.836 | 4.861 | 1050
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 180348 | 84 | 0.04658%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 782.45 | 785.616 | 66486
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.258 | 3.285 | 567
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 571.691 | 574.238 | 53487
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.466 | 0.473 | 147
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 622.873 | 625.698 | 59325
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.739 | 2.751 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 180264
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 743.365 | 747.483 | 74124
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 74124 | 3161.4 | 4.265%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.216 | 379.264 | 230.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1173.488 | 1179.412 | 28435.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.295 | 4.311 | 9.6
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 33.915 | 34.298 | 229.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 84 | 84.669 | 401.4
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.561 | 19.592 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.702 | 13.757 | 33
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.442 | 13.495 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 398.246 | 402.142 | 14025.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 568.375 | 571.585 | 15408
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.441 | 48.442 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 118.347 | 120.796 | 11755.2
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.206 | 2.285 | 379.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 70962.6
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.566 | 4.606 | 280
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.216 | 9.264 | 336
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 529.696 | 532.13 | 17524.8
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17524.8 | -128 | -0.7304%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 433.802 | 435.967 | 2598
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1816.763 | 1824.747 | 9580.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.766 | 3.78 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 880.066 | 884.205 | 4966.8
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 48.8 | 49.153 | 423.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17652.8
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1753.76 | 1760.541 | 47467
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.754 | 10.831 | 539
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 48106
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1031.681 | 1035.674 | 47916
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 47916 | -21.6 | -0.04508%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 428.804 | 431.627 | 13550.4
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1290.81 | 1293.759 | 10616.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 50.669 | 51.171 | 2409.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 902.278 | 904.654 | 8553.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 443.958 | 446.645 | 12897.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 48027.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 486.018 | 488.835 | 19719
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 373.551 | 375.588 | 14259
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 976.619 | 987.276 | 426.28
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 131.206 | 132.467 | 50.44
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33978 | -758.72 | -2.233%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 293.257 | 294.877 | 19440
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 229.201 | 230.436 | 14820
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34260 | -49.2 | -0.1436%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 602.73 | 606.427 | 8872.8
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 328.824 | 330.055 | 4431.6
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 141.272 | 142.056 | 470.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 292.424 | 293.9 | 10627.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 202.862 | 204.238 | 9907.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34309.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 240.987 | 241.778 | 5537
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 325.553 | 327.275 | 12054
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15445.4 | 15451.4 | 120
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17591 | 378.2 | 2.15%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 341.369 | 342.495 | 5404.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 460.808 | 463.243 | 11688
ИТОГО: | [6 empty] | 17092.8 | -96.6 | -0.5652%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1048.728 | 1057.203 | 10170
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 287.82 | 290.241 | 1452.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.448 | 19.479 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 316.927 | 317.427 | 300
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 185.826 | 187.235 | 5072.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17189.4
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 741.731 | 745.482 | 52514

## 04.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 03.02.2026 | 04.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.853 | 2.865 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 320.67 | 322.645 | 260700
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 262284 | 2076 | 0.7915%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 989.906 | 994.286 | 183960
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.861 | 4.885 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 184968 | -21 | -0.01135%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 785.616 | 788.827 | 67431
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.285 | 3.311 | 546
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 574.238 | 576.815 | 54117
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.473 | 0.481 | 168
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 625.698 | 628.672 | 62454
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.751 | 2.764 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 184989
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 747.483 | 751.663 | 75240
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 75240 | 2826 | 3.756%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.264 | 379.307 | 206.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1179.412 | 1185.428 | 28876.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.311 | 4.33 | 11.4
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 34.298 | 34.681 | 229.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 84.669 | 85.292 | 373.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.592 | 19.623 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.757 | 13.811 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.495 | 13.549 | 32.4
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 402.142 | 406.203 | 14619.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 571.585 | 574.823 | 15542.4
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.442 | 48.443 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 120.796 | 123.341 | 12216
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.285 | 2.337 | 249.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 72414
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.606 | 4.65 | 308
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.264 | 9.302 | 266
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 532.13 | 534.556 | 17467.2
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17467.2 | -113.6 | -0.6504%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 435.967 | 438.136 | 2602.8
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1824.747 | 1832.817 | 9684
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.78 | 3.794 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 884.205 | 888.156 | 4741.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 49.153 | 49.544 | 469.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17580.8
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1760.541 | 1767.47 | 48503
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.831 | 10.908 | 539
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 49142
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1035.674 | 1039.759 | 49020
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 49020 | -57.2 | -0.1167%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 431.627 | 434.608 | 14308.8
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1293.759 | 1296.762 | 10810.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 51.171 | 51.701 | 2544
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 904.654 | 907.003 | 8456.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 446.645 | 449.349 | 12979.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 49099.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 488.835 | 491.843 | 21056
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 375.588 | 377.602 | 14098
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 987.276 | 997.849 | 422.92
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 132.467 | 133.764 | 51.88
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35154 | -708.8 | -2.016%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 294.877 | 296.602 | 20700
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 230.436 | 231.66 | 14688
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35388 | -88.8 | -0.2509%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 606.427 | 610.497 | 9768
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 330.055 | 331.356 | 4683.6
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 142.056 | 143.018 | 577.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 293.9 | 295.43 | 11016
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 204.238 | 205.548 | 9432
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35476.8
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 241.778 | 242.596 | 5726
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 327.275 | 329.017 | 12194
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15451.4 | 15458 | 132
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17920 | 392.8 | 2.192%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 342.495 | 343.657 | 5577.6
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 463.243 | 465.705 | 11817.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17395.2 | -115.8 | -0.6657%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1057.203 | 1065.685 | 10178.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 290.241 | 292.862 | 1572.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.479 | 19.511 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 317.427 | 317.811 | 230.4
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 187.235 | 188.713 | 5320.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17511
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 745.482 | 749.283 | 53214

## 05.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 04.02.2026 | 05.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.865 | 2.877 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 322.645 | 324.574 | 254628
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 256212 | 1842 | 0.7189%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 994.286 | 998.559 | 179466
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.885 | 4.91 | 1050
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 180516 | 63 | 0.0349%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 788.827 | 792.003 | 66696
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.311 | 3.337 | 546
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 576.815 | 579.318 | 52563
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.481 | 0.489 | 168
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 628.672 | 631.54 | 60228
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.764 | 2.776 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 180453
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 751.663 | 755.766 | 73854
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 73854 | 2474.4 | 3.35%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.307 | 379.348 | 196.8
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1185.428 | 1191.483 | 29064
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.33 | 4.347 | 10.2
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 34.681 | 35.062 | 228.6
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 85.292 | 85.897 | 363
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.623 | 19.654 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.811 | 13.866 | 33
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.549 | 13.602 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 406.203 | 410.195 | 14371.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 574.823 | 578.017 | 15331.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.443 | 48.445 | 9.6
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 123.341 | 125.734 | 11486.4
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.337 | 2.386 | 235.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 71379.6
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.65 | 4.69 | 280
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.302 | 9.349 | 329
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 534.556 | 536.94 | 17164.8
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17164.8 | -123.2 | -0.7177%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 438.136 | 440.192 | 2467.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1832.817 | 1840.738 | 9505.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.794 | 3.808 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 888.156 | 892.157 | 4801.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 49.544 | 49.903 | 430.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17288
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1767.47 | 1774.335 | 48055
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.908 | 10.984 | 532
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 48687
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1039.759 | 1043.805 | 48552
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 48552 | -65.8 | -0.1355%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 434.608 | 437.533 | 14040
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1296.762 | 1299.756 | 10778.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 51.701 | 52.193 | 2361.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 907.003 | 909.389 | 8589.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 449.349 | 452.033 | 12883.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 48652.8
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 491.843 | 494.694 | 19957
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 377.602 | 379.584 | 13874
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 997.849 | 1008.374 | 421
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 133.764 | 135.164 | 56
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33831 | -834 | -2.465%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 296.602 | 298.245 | 19716
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 231.66 | 232.866 | 14472
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34188 | -47.4 | -0.1386%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 610.497 | 614.215 | 8923.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 331.356 | 332.697 | 4827.6
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 143.018 | 143.871 | 511.8
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 295.43 | 296.936 | 10843.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 205.548 | 206.816 | 9129.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34235.4
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 242.596 | 243.364 | 5376
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 329.017 | 330.749 | 12124
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15458 | 15463.7 | 114
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17500 | 403.6 | 2.306%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 343.657 | 344.746 | 5227.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 465.705 | 468.154 | 11755.2
ИТОГО: | [6 empty] | 16982.4 | -85.2 | -0.5017%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1065.685 | 1074.141 | 10147.2
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 292.862 | 295.424 | 1537.2
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.511 | 19.543 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 317.811 | 318.167 | 213.6
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 188.713 | 190.096 | 4978.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17067.6
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 749.283 | 753.108 | 53550

## 06.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 05.02.2026 | 06.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.877 | 2.888 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 324.574 | 326.577 | 264396
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 265848 | 2436 | 0.9163%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 998.559 | 1002.957 | 184716
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.91 | 4.931 | 882
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 185598 | -63 | -0.03394%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 792.003 | 795.287 | 68964
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.337 | 3.363 | 546
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 579.318 | 581.861 | 53403
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.489 | 0.491 | 42
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 631.54 | 634.513 | 62433
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.776 | 2.789 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 185661
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 755.766 | 760.089 | 77814
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 77814 | 3648 | 4.688%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.348 | 379.395 | 225.6
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1191.483 | 1197.596 | 29342.4
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.347 | 4.368 | 12.6
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 35.062 | 35.452 | 234
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 85.897 | 86.592 | 417
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.654 | 19.685 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.866 | 13.92 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.602 | 13.655 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 410.195 | 414.456 | 15339.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 578.017 | 581.315 | 15830.4
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.445 | 48.445 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 125.734 | 128.326 | 12441.6
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.386 | 2.436 | 240
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74166
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.69 | 4.738 | 336
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.349 | 9.389 | 280
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 536.94 | 539.34 | 17280
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17280 | -144.8 | -0.838%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 440.192 | 442.231 | 2446.8
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1840.738 | 1848.659 | 9505.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.808 | 3.821 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 892.157 | 896.265 | 4929.6
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 49.903 | 50.288 | 462
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17424.8
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1774.335 | 1781.515 | 50260
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.984 | 11.061 | 539
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 50899
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1043.805 | 1048.042 | 50844
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 50844 | -118.2 | -0.2325%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 437.533 | 440.832 | 15835.2
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1299.756 | 1302.742 | 10749.6
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 52.193 | 52.761 | 2726.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 909.389 | 911.8 | 8679.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 452.033 | 454.726 | 12926.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 50917.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 494.694 | 497.696 | 21014
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 379.584 | 381.854 | 15890
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1008.374 | 1018.206 | 393.28
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 135.164 | 136.83 | 66.64
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36904 | -791.92 | -2.146%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 298.245 | 299.972 | 20724
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 232.866 | 234.242 | 16512
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37236 | -87 | -0.2336%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 614.215 | 618.295 | 9792
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 332.697 | 334.232 | 5526
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 143.871 | 144.834 | 577.8
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 296.936 | 298.465 | 11008.8
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 206.816 | 208.263 | 10418.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 37323
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 243.364 | 244.165 | 5607
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 330.749 | 332.504 | 12285
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15463.7 | 15472.4 | 174
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17892 | 433.2 | 2.421%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 344.746 | 345.884 | 5462.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 468.154 | 470.617 | 11822.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17284.8 | -151.2 | -0.8748%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1074.141 | 1082.597 | 10147.2
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 295.424 | 298.104 | 1608
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.543 | 19.574 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 318.167 | 318.587 | 252
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 190.096 | 191.535 | 5180.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17436
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 753.108 | 757.08 | 55608

## 07.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 06.02.2026 | 07.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.888 | 2.899 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 326.577 | 328.586 | 265188
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 266640 | 2586 | 0.9698%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1002.957 | 1007.393 | 186312
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.931 | 4.952 | 882
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 187194 | -21 | -0.01122%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 795.287 | 798.609 | 69762
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.363 | 3.386 | 483
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 581.861 | 584.414 | 53613
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.491 | 0.494 | 63
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 634.513 | 637.513 | 63000
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.789 | 2.803 | 294
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 187215
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 760.089 | 764.359 | 76860
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 76860 | 3496.2 | 4.549%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.395 | 379.441 | 220.8
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1197.596 | 1203.56 | 28627.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.368 | 4.388 | 12
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 35.452 | 35.846 | 236.4
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 86.592 | 87.317 | 435
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.685 | 19.716 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.92 | 13.974 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.655 | 13.708 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 414.456 | 418.702 | 15285.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 581.315 | 584.624 | 15883.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.445 | 48.445 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 128.326 | 130.896 | 12336
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.436 | 2.487 | 244.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 73363.8
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.738 | 4.792 | 378
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.389 | 9.424 | 245
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 539.34 | 541.737 | 17258.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17258.4 | -84.8 | -0.4914%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 442.231 | 444.225 | 2392.8
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1848.659 | 1856.8 | 9769.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.821 | 3.835 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 896.265 | 900.19 | 4710
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 50.288 | 50.611 | 387.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17343.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1781.515 | 1788.818 | 51121
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.061 | 11.136 | 525
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51746
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1048.042 | 1052.354 | 51744
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51744 | -171.2 | -0.3309%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 440.832 | 444.341 | 16843.2
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1302.742 | 1305.73 | 10756.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 52.761 | 53.333 | 2745.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 911.8 | 914.211 | 8679.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 454.726 | 457.391 | 12792
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51817.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 497.696 | 500.708 | 21084
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 381.854 | 384.133 | 15953
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1018.206 | 1029.726 | 460.8
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 136.83 | 138.261 | 57.24
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 37037 | -729.04 | -1.968%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 299.972 | 301.693 | 20652
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 234.242 | 235.625 | 16596
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37248 | -108 | -0.2899%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 618.295 | 622.333 | 9691.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 334.232 | 335.8 | 5644.8
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 144.834 | 145.786 | 571.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 298.465 | 300 | 11052
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 208.263 | 209.707 | 10396.8
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 37356
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 244.165 | 244.996 | 5817
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 332.504 | 334.261 | 12299
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15472.4 | 15481.4 | 180
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18116 | 425.6 | 2.349%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 345.884 | 347.066 | 5673.6
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 470.617 | 473.083 | 11836.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17510.4 | -146.4 | -0.8361%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1082.597 | 1091.052 | 10146
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 298.104 | 300.808 | 1622.4
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.574 | 19.605 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 318.587 | 319.001 | 248.4
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 191.535 | 193.031 | 5385.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17656.8
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 757.08 | 761.055 | 55650

## 08.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 07.02.2026 | 08.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.899 | 2.911 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 328.586 | 330.587 | 264132
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 265716 | 2424 | 0.9123%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1007.393 | 1011.815 | 185724
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.952 | 4.974 | 924
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 186648 | 42 | 0.0225%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 798.609 | 801.94 | 69951
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.386 | 3.411 | 525
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 584.414 | 586.978 | 53844
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.494 | 0.497 | 63
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 637.513 | 640.466 | 62013
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.803 | 2.813 | 210
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 186606
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 764.359 | 768.617 | 76644
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 76644 | 3364.2 | 4.389%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.441 | 379.486 | 216
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1203.56 | 1209.61 | 29040
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.388 | 4.409 | 12.6
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 35.846 | 36.339 | 295.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 87.317 | 88.03 | 427.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.716 | 19.747 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.974 | 14.028 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.708 | 13.761 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 418.702 | 422.838 | 14889.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 584.624 | 587.927 | 15854.4
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.445 | 48.446 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 130.896 | 133.441 | 12216
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.487 | 2.537 | 240
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 73279.8
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.792 | 4.846 | 378
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.424 | 9.495 | 497
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 541.737 | 544.222 | 17892
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17892 | -117.2 | -0.655%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 444.225 | 446.282 | 2468.4
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1856.8 | 1865.142 | 10010.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.835 | 3.848 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 900.19 | 904.421 | 5077.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 50.611 | 50.921 | 372
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18009.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1788.818 | 1796.047 | 50603
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.136 | 11.212 | 532
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51235
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1052.354 | 1056.619 | 51180
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51180 | -109.8 | -0.2145%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 444.341 | 447.75 | 16363.2
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1305.73 | 1308.716 | 10749.6
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 53.333 | 53.89 | 2673.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 914.211 | 916.629 | 8704.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 457.391 | 460.048 | 12753.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51244.8
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 500.708 | 503.74 | 21224
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 384.133 | 386.37 | 15659
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1029.726 | 1041.282 | 462.24
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 138.261 | 139.319 | 42.32
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36883 | -689.56 | -1.87%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 301.693 | 303.424 | 20772
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 235.625 | 236.983 | 16296
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37068 | -105.6 | -0.2849%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 622.333 | 626.432 | 9837.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 335.8 | 337.292 | 5371.2
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 145.786 | 146.814 | 616.8
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 300 | 301.533 | 11037.6
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 209.707 | 211.139 | 10310.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 37173.6
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 244.996 | 245.842 | 5922
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 334.261 | 336.018 | 12299
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15481.4 | 15490.1 | 174
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18221 | 435.8 | 2.392%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 347.066 | 348.27 | 5779.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 473.083 | 475.548 | 11832
ИТОГО: | [6 empty] | 17611.2 | -150 | -0.8517%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1091.052 | 1099.504 | 10142.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 300.808 | 303.512 | 1622.4
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.605 | 19.636 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 319.001 | 319.419 | 250.8
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 193.031 | 194.558 | 5497.2
ИТОГО: | [6 empty] | 17761.2
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 761.055 | 764.952 | 54558

## 09.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 08.02.2026 | 09.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.911 | 2.923 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 330.587 | 332.573 | 262152
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 263736 | 2088 | 0.7917%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1011.815 | 1016.212 | 184674
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.974 | 4.999 | 1050
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 185724 | 84 | 0.04523%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 801.94 | 805.219 | 68859
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.411 | 3.435 | 504
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 586.978 | 589.576 | 54558
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.497 | 0.506 | 189
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 640.466 | 643.384 | 61278
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.813 | 2.825 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 185640
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 768.617 | 772.835 | 75924
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 75924 | 3248.4 | 4.278%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.486 | 379.529 | 206.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1209.61 | 1215.646 | 28972.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.409 | 4.427 | 10.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 36.339 | 36.61 | 162.6
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 88.03 | 88.711 | 408.6
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.747 | 19.778 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.028 | 14.081 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.761 | 13.813 | 31.2
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 422.838 | 426.92 | 14695.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 587.927 | 591.197 | 15696
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.446 | 48.447 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 133.441 | 135.981 | 12192
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.537 | 2.588 | 244.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 72675.6
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.846 | 4.898 | 364
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.495 | 9.501 | 42
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 544.222 | 546.676 | 17668.8
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17668.8 | -117.2 | -0.6633%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 446.282 | 448.372 | 2508
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1865.142 | 1873.457 | 9978
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.848 | 3.862 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 904.421 | 908.456 | 4842
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 50.921 | 51.233 | 374.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17786
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1796.047 | 1803.145 | 49686
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.212 | 11.287 | 525
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 50311
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1056.619 | 1060.807 | 50256
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 50256 | -144.6 | -0.2877%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 447.75 | 451.074 | 15955.2
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1308.716 | 1311.703 | 10753.2
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 53.89 | 54.421 | 2548.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 916.629 | 919.035 | 8661.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 460.048 | 462.639 | 12436.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 50355.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 503.74 | 506.67 | 20510
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 386.37 | 388.431 | 14427
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1041.282 | 1052.903 | 464.84
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 139.319 | 140.875 | 62.24
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34937 | -858.08 | -2.456%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 303.424 | 305.111 | 20244
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 236.983 | 238.235 | 15024
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35268 | -71.4 | -0.2024%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 626.432 | 630.385 | 9487.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 337.292 | 338.737 | 5202
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 146.814 | 147.763 | 569.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 301.533 | 303.037 | 10828.8
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 211.139 | 212.424 | 9252
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35339.4
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 245.842 | 246.757 | 6405
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 336.018 | 337.766 | 12236
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15490.1 | 15498.2 | 162
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18641 | 421.4 | 2.261%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 348.27 | 349.574 | 6259.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 475.548 | 478.006 | 11798.4
ИТОГО: | [6 empty] | 18057.6 | -132 | -0.731%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1099.504 | 1107.945 | 10129.2
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 303.512 | 306.179 | 1600.2
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.636 | 19.668 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 319.419 | 319.792 | 223.8
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 194.558 | 196.224 | 5997.6
ИТОГО: | [6 empty] | 18189.6
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 764.952 | 768.75 | 53172

## 10.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 09.02.2026 | 10.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.923 | 2.933 | 1320
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 332.573 | 334.496 | 253836
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 255156 | 1782 | 0.6984%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1016.212 | 1020.437 | 177450
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.999 | 5.02 | 882
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 178332 | 42 | 0.02355%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 805.219 | 808.37 | 66171
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.435 | 3.461 | 546
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 589.576 | 592.068 | 52332
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.506 | 0.515 | 189
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 643.384 | 646.184 | 58800
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.825 | 2.837 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 178290
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 772.835 | 777.004 | 75042
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 75042 | 2951.4 | 3.933%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.529 | 379.615 | 412.8
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1215.646 | 1221.582 | 28492.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.427 | 4.44 | 7.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 36.61 | 37.033 | 253.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 88.711 | 89.376 | 399
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.778 | 19.809 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.081 | 14.135 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.813 | 13.866 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 426.92 | 430.836 | 14097.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 591.197 | 594.53 | 15998.4
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.447 | 48.448 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 135.981 | 138.503 | 12105.6
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.588 | 2.637 | 235.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 72090.6
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.898 | 4.939 | 287
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.501 | 9.551 | 350
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 546.676 | 549.028 | 16934.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 16934.4 | -120.8 | -0.7133%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 448.372 | 450.329 | 2348.4
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1873.457 | 1881.441 | 9580.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.862 | 3.876 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 908.456 | 912.344 | 4665.6
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 51.233 | 51.547 | 376.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17055.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1803.145 | 1809.974 | 47803
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.287 | 11.361 | 518
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 48421
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1060.807 | 1064.831 | 48288
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 48288 | -57 | -0.118%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 451.074 | 454.006 | 14073.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1311.703 | 1314.587 | 10382.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 54.421 | 54.908 | 2337.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 919.035 | 921.448 | 8686.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 462.639 | 465.326 | 12897.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 48378
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 506.67 | 509.263 | 18151
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 388.431 | 390.653 | 15554
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1052.903 | 1063.529 | 425.04
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 140.875 | 142.577 | 68.08
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33705 | -688.12 | -2.042%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 305.111 | 306.595 | 17808
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 238.235 | 239.576 | 16092
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33900 | -56.4 | -0.1664%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 630.385 | 634.001 | 8678.4
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 338.737 | 340.157 | 5112
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 147.763 | 148.625 | 517.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 303.037 | 304.508 | 10591.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 212.424 | 213.682 | 9057.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33956.4
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 246.757 | 247.771 | 7098
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 337.766 | 339.366 | 11200
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15498.2 | 15507.5 | 186
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.7 | 4
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18298 | 352.8 | 1.928%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 349.574 | 351.037 | 7022.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 478.006 | 480.242 | 10732.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17755.2 | -155.8 | -0.8775%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1107.945 | 1116.311 | 10039.2
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 306.179 | 307.212 | 619.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.668 | 19.702 | 81.6
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 319.792 | 321.658 | 1119.6
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 196.224 | 197.852 | 5860.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17911
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 768.75 | 772.566 | 53424

## 11.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 10.02.2026 | 11.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.933 | 2.933 | 0
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 334.496 | 336.365 | 246708
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 246708 | 1794 | 0.7272%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1020.437 | 1024.41 | 166866
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.02 | 5.02 | 0
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 166866 | 84 | 0.05034%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 808.37 | 811.74 | 70770
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.461 | 3.488 | 567
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 592.068 | 593.633 | 32865
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.515 | 0.519 | 84
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 646.184 | 649.147 | 62223
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.837 | 2.85 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 166782
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 777.004 | 781.34 | 78048
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 78048 | 3858 | 4.943%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.615 | 379.662 | 225.6
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1221.582 | 1227.665 | 29198.4
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.44 | 4.441 | 0.6
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 37.033 | 37.446 | 247.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 89.376 | 90.083 | 424.2
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.809 | 19.839 | 18
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.135 | 14.189 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.866 | 13.919 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 430.836 | 434.976 | 14904
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 594.53 | 598.011 | 16708.8
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.448 | 48.448 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 138.503 | 141.039 | 12172.8
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.637 | 2.684 | 225.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74190
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.939 | 4.993 | 378
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.551 | 9.596 | 315
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 549.028 | 551.505 | 17834.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17834.4 | -110 | -0.6168%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 450.329 | 452.354 | 2430
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1881.441 | 1889.774 | 9999.6
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.876 | 3.889 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 912.344 | 916.56 | 5059.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 51.547 | 51.859 | 374.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17944.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1809.974 | 1817.319 | 51415
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.361 | 11.443 | 574
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 52089
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1064.831 | 1069.168 | 52044
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 52044 | -134.2 | -0.2579%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 454.006 | 457.62 | 17347.2
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1314.587 | 1317.566 | 10724.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 54.908 | 55.479 | 2740.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 921.448 | 923.797 | 8456.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 465.326 | 468.004 | 12854.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 52123.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 509.263 | 509.305 | 294
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 390.653 | 395.967 | 37198
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1063.529 | 1063.529 | 0
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 142.577 | 155.48 | 516.12
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 37492 | 135.88 | 0.3624%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 306.595 | 306.595 | 0
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 239.576 | 242.646 | 36840
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36840 | -28.2 | -0.07655%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 634.001 | 638.001 | 9600
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 340.157 | 341.592 | 5166
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 148.625 | 149.474 | 509.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 304.508 | 306.057 | 11152.8
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 213.682 | 215.132 | 10440
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36868.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 247.771 | 248.7748 | 7026.6
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 339.366 | 341.0933 | 12091.1
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15507.5 | 15532.3 | 496
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 19117.7 | 189.7 | 0.9923%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 351.037 | 352.6141 | 7570.08
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 480.242 | 482.5049 | 10861.92
ИТОГО: | [6 empty] | 18432 | -478.3 | -2.595%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1116.311 | 1124.8056 | 10193.52
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 307.212 | 308.2242 | 607.32
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.702 | 19.7333 | 75.12
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 321.658 | 323.6409 | 1189.74
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 197.852 | 199.6155 | 6348.6
ИТОГО: | [6 empty] | 18910.3
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 772.566 | 778.1358 | 77977.2

## 12.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 11.02.2026 | 12.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.933 | 2.9421 | 1201.2
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 336.365 | 338.3269 | 258970.8
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 260172 | 2156.4 | 0.8288%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1024.41 | 1028.7116 | 180667.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.02 | 5.0378 | 747.6
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 181414.8 | 58.8 | 0.03241%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 811.74 | 815.0602 | 69724.2
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.488 | 3.5081 | 422.1
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 593.633 | 595.9538 | 48736.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.519 | 0.524 | 105
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 649.147 | 652.1042 | 62101.2
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.85 | 2.8627 | 266.7
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 181356
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 781.34 | 785.5956 | 76600.8
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 76600.8 | 4061.88 | 5.303%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.662 | 379.7078 | 219.84
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1227.665 | 1233.5283 | 28143.84
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 37.446 | 37.8481 | 241.26
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 90.083 | 90.7784 | 417.24
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.839 | 19.8702 | 18.72
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.189 | 14.2428 | 32.28
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.919 | 13.9713 | 31.38
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.7849 | 3.24
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 434.976 | 439.0306 | 14596.56
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 598.011 | 601.4299 | 16410.72
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.448 | 48.4487 | 3.36
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 141.039 | 143.5467 | 12036.96
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.684 | 2.7639 | 383.52
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 72538.92
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.993 | 5.0459 | 370.3
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.596 | 9.6356 | 277.2
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 551.505 | 553.9553 | 17642.16
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17642.16 | -119.48 | -0.6772%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 452.354 | 454.3447 | 2388.84
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1889.774 | 1898.0862 | 9974.64
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.889 | 3.9032 | 34.08
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 916.56 | 920.6839 | 4948.68
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 51.859 | 52.1635 | 365.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17761.64
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1817.319 | 1824.5395 | 50543.5
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.443 | 11.5116 | 480.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51123.7
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1069.168 | 1073.4294 | 51136.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51136.8 | -196.02 | -0.3833%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 457.62 | 461.0502 | 16464.96
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1317.566 | 1320.5553 | 10761.48
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 55.479 | 56.0579 | 2778.72
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.3065 | 2.4
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 923.797 | 926.1266 | 8386.56
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 468.004 | 470.676 | 12825.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51219.72
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 509.305 | 511.4815 | 15235.5
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 395.967 | 398.9662 | 20994.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1063.529 | 1072.3135 | 351.38
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 155.48 | 159.2065 | 149.06
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36229.9 | -451.74 | -1.247%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 306.595 | 307.8327 | 14852.4
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 242.646 | 244.4234 | 21328.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36181.2 | -75.06 | -0.2075%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 638.001 | 641.8319 | 9194.16
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 341.592 | 343.0191 | 5137.56
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 149.474 | 150.3997 | 555.42
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 306.057 | 307.586 | 11008.8
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 215.132 | 216.5708 | 10359.36
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.0764 | 0.96
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36256.26
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 248.7748 | 249.8328 | 7406
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 341.0933 | 342.7198 | 11385.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15532.3 | 15542.8 | 210
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18791.5 | 369.82 | 1.968%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 352.6141 | 354.1479 | 7362.24
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 482.5049 | 484.7652 | 10849.44
ИТОГО: | [6 empty] | 18211.68 | -198.18 | -1.088%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1124.8056 | 1133.2742 | 10162.32
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 308.2242 | 309.2803 | 633.66
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.7333 | 19.7629 | 71.04
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.6279 | 1.08
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 323.6409 | 325.6275 | 1191.96
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 199.6155 | 201.321 | 6139.8
ИТОГО: | [6 empty] | 18409.86
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 778.1358 | 782.4502 | 60401.6

## 13.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 12.02.2026 | 13.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.9421 | 2.9535 | 1504.8
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 338.3269 | 340.373 | 270085.2
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 271590 | 2399.4 | 0.8835%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1028.7116 | 1033.1987 | 188458.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.0378 | 5.0607 | 961.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 189420 | -29.4 | -0.01552%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 815.0602 | 818.3848 | 69816.6
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.5081 | 3.5336 | 535.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 595.9538 | 598.6168 | 55923
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.524 | 0.5294 | 113.4
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 652.1042 | 655.0951 | 62808.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.8627 | 2.8747 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 189449.4
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 785.5956 | 790.0273 | 79770.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 79770.6 | 4012.86 | 5.03%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.7078 | 379.7519 | 211.68
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1233.5283 | 1239.6093 | 29188.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 37.8481 | 38.2439 | 237.48
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 90.7784 | 91.5272 | 449.28
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.8702 | 19.9007 | 18.3
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.2428 | 14.2962 | 32.04
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.9713 | 14.0237 | 31.44
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 439.0306 | 443.42 | 15801.84
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 601.4299 | 604.9375 | 16836.48
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4487 | 48.4489 | 0.96
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 143.5467 | 146.1424 | 12459.36
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.7639 | 2.866 | 490.08
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 75757.74
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.0459 | 5.099 | 371.7
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.6356 | 9.6785 | 300.3
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 553.9553 | 556.4261 | 17789.76
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17789.76 | -115.76 | -0.6507%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 454.3447 | 456.3186 | 2368.68
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1898.0862 | 1906.476 | 10067.76
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.9032 | 3.9167 | 32.4
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 920.6839 | 924.8658 | 5018.28
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 52.1635 | 52.4705 | 368.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17905.52
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1824.5395 | 1831.7528 | 50493.1
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.5116 | 11.5874 | 530.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51123.7
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1073.4294 | 1077.6877 | 51099.6
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51099.6 | -147.18 | -0.288%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 461.0502 | 464.5173 | 16642.08
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1320.5553 | 1323.5859 | 10910.16
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 56.0579 | 56.6536 | 2859.36
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3065 | 0.3066 | 0.48
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 926.1266 | 928.3904 | 8149.68
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 470.676 | 473.3029 | 12609.12
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51170.88
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 511.4815 | 514.4962 | 21102.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 398.9662 | 401.271 | 16133.6
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1072.3135 | 1084.146 | 473.3
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 159.2065 | 160.05 | 33.74
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 37236.5 | -667.34 | -1.792%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 307.8327 | 309.5544 | 20660.4
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 244.4234 | 245.8181 | 16736.4
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37396.8 | -103.5 | -0.2768%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 641.8319 | 645.8172 | 9564.72
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 343.0191 | 344.4981 | 5324.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 150.3997 | 151.443 | 625.98
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 307.586 | 309.1406 | 11193.12
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 216.5708 | 218.0697 | 10792.08
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 37500.3
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 249.8328 | 250.9275 | 7662.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 342.7198 | 344.3399 | 11340.7
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15542.8 | 15551.2 | 168
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 19003.6 | 411.76 | 2.167%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 354.1479 | 355.7125 | 7510.08
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 484.7652 | 487.0389 | 10913.76
ИТОГО: | [6 empty] | 18423.84 | -154.14 | -0.8366%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1133.2742 | 1141.7602 | 10183.2
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 309.2803 | 310.4042 | 674.34
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.7629 | 19.7937 | 73.92
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 325.6275 | 327.6271 | 1199.76
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 201.321 | 203.0651 | 6278.76
ИТОГО: | [6 empty] | 18577.98
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 782.4502 | 786.4049 | 55365.8

## 14.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 13.02.2026 | 14.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.9535 | 2.9647 | 1478.4
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 340.373 | 342.3825 | 265254
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 266732.4 | 2196.6 | 0.8235%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1033.1987 | 1037.6458 | 186778.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.0607 | 5.0831 | 940.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 187719 | 42 | 0.02237%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 818.3848 | 821.6617 | 68814.9
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.5336 | 3.5564 | 478.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 598.6168 | 601.2169 | 54602.1
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5294 | 0.5344 | 105
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 655.0951 | 658.1154 | 63426.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.8747 | 2.8866 | 249.9
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 187677
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 790.0273 | 794.2949 | 76816.8
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 76816.8 | 2707.32 | 3.524%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.7519 | 379.7948 | 205.92
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1239.6093 | 1245.7241 | 29351.04
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 38.2439 | 38.6224 | 227.1
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 91.5272 | 92.2485 | 432.78
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.9007 | 19.9309 | 18.12
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.2962 | 14.3491 | 31.74
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.0237 | 14.0754 | 31.02
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 443.42 | 447.5562 | 14890.32
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 604.9375 | 608.3748 | 16499.04
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4489 | 48.4493 | 1.92
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 146.1424 | 148.6287 | 11934.24
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.866 | 2.9673 | 486.24
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74109.48
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.099 | 5.1518 | 369.6
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.6785 | 9.7149 | 254.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 556.4261 | 558.8349 | 17343.36
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17343.36 | -115.64 | -0.6668%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 456.3186 | 458.2492 | 2316.72
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1906.476 | 1914.8096 | 10000.32
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.9167 | 3.93 | 31.92
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 924.8658 | 928.7767 | 4693.08
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 52.4705 | 52.7763 | 366.96
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17459
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1831.7528 | 1838.89 | 49960.4
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.5874 | 11.6614 | 518
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 50578.4
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1077.6877 | 1081.8983 | 50527.2
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 50527.2 | -128 | -0.2533%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 464.5173 | 467.8032 | 15772.32
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1323.5859 | 1326.6416 | 11000.52
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 56.6536 | 57.2059 | 2651.04
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3066 | 0.3066 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 928.3904 | 930.7675 | 8557.56
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 473.3029 | 475.9331 | 12624.96
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 50606.4
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 514.4962 | 517.4189 | 20458.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 401.271 | 403.5651 | 16058.7
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1084.146 | 1095.9155 | 470.78
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 160.05 | 160.869 | 32.76
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36517.6 | -671.14 | -1.838%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 309.5544 | 311.2246 | 20042.4
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 245.8181 | 247.205 | 16642.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36685.2 | -95.76 | -0.261%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 645.8172 | 649.5787 | 9027.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 344.4981 | 345.9424 | 5199.48
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 151.443 | 152.434 | 594.6
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 309.1406 | 310.6829 | 11104.56
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 218.0697 | 219.5773 | 10854.72
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36780.96
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 250.9275 | 251.9955 | 7476
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 344.3399 | 345.9524 | 11287.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15551.2 | 15559.2 | 160
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18763.5 | 399.98 | 2.132%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 355.7125 | 357.2387 | 7325.76
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 487.0389 | 489.3051 | 10877.76
ИТОГО: | [6 empty] | 18203.52 | -145.54 | -0.7995%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1141.7602 | 1150.2407 | 10176.6
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 310.4042 | 311.4798 | 645.36
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.7937 | 19.8242 | 73.2
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 327.6271 | 329.6088 | 1189.02
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 203.0651 | 204.7609 | 6104.88
ИТОГО: | [6 empty] | 18349.06
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 786.4049 | 790.3421 | 55120.8

## 15.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 14.02.2026 | 15.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.9647 | 2.9765 | 1557.6
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 342.3825 | 344.3974 | 265966.8
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 267524.4 | 2140.2 | 0.8%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1037.6458 | 1042.1218 | 187992
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.0831 | 5.1076 | 1029
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 189021 | 18.9 | 0.009999%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 821.6617 | 824.9653 | 69375.6
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.5564 | 3.5802 | 499.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 601.2169 | 603.8548 | 55395.9
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5344 | 0.5439 | 199.5
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 658.1154 | 661.1292 | 63289.8
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.8866 | 2.8981 | 241.5
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 189002.1
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 794.2949 | 798.5373 | 76363.2
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 76363.2 | 1786.62 | 2.34%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.7948 | 379.8361 | 198.24
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1245.7241 | 1251.7801 | 29068.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 38.6224 | 39.0028 | 228.24
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 92.2485 | 92.969 | 432.3
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.9309 | 19.9614 | 18.3
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.3491 | 14.4024 | 31.98
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.0754 | 14.1276 | 31.32
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 447.5562 | 451.8215 | 15355.08
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 608.3748 | 611.8274 | 16572.48
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4493 | 48.4502 | 4.32
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 148.6287 | 151.1977 | 12331.2
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 2.9673 | 3.0307 | 304.32
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74576.58
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.1518 | 5.2042 | 366.8
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.7149 | 9.7484 | 234.5
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 558.8349 | 561.2805 | 17608.32
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17608.32 | -120.08 | -0.682%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 458.2492 | 460.188 | 2326.56
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1914.8096 | 1923.1936 | 10060.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.93 | 3.9435 | 32.4
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 928.7767 | 932.85 | 4887.96
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 52.7763 | 53.0852 | 370.68
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17728.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1838.89 | 1846.0675 | 50242.5
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.6614 | 11.7337 | 506.1
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 50848.6
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1081.8983 | 1086.1328 | 50814
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 50814 | -146.52 | -0.2883%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 467.8032 | 471.0841 | 15748.32
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1326.6416 | 1329.7023 | 11018.52
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 57.2059 | 57.7307 | 2519.04
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3066 | 0.3066 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 930.7675 | 933.1886 | 8715.96
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 475.9331 | 478.6192 | 12893.28
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 50895.12
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 517.4189 | 520.3633 | 20610.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 403.5651 | 405.6941 | 14903
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1095.9155 | 1107.698 | 471.3
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 160.869 | 161.6635 | 31.78
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35513.8 | -757.68 | -2.133%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 311.2246 | 312.9154 | 20289.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 247.205 | 248.4949 | 15478.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35768.4 | -88.5 | -0.2474%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 649.5787 | 653.4361 | 9257.76
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 345.9424 | 347.3926 | 5220.72
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 152.434 | 153.3895 | 573.3
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 310.6829 | 312.2263 | 11112.48
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 219.5773 | 220.9235 | 9692.64
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35856.9
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 251.9955 | 253.0508 | 7387.1
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 345.9524 | 347.5599 | 11252.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15559.2 | 15566.8 | 152
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18639.6 | 393.52 | 2.111%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 357.2387 | 358.7464 | 7236.96
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 489.3051 | 491.567 | 10857.12
ИТОГО: | [6 empty] | 18094.08 | -136.94 | -0.7568%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1150.2407 | 1158.7252 | 10181.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 311.4798 | 312.5091 | 617.58
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.8242 | 19.856 | 76.32
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 329.6088 | 331.5752 | 1179.84
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 204.7609 | 206.4342 | 6023.88
ИТОГО: | [6 empty] | 18231.02
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 790.3421 |  | -11064789.4

## 16.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 15.02.2026 | 16.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.9765 | 2.9888 | 1623.6
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 344.3974 | 346.3647 | 259683.6
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 261307.2 | 1929 | 0.7382%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1042.1218 | 1046.4693 | 182595
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.1076 | 5.1329 | 1062.6
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 183657.6 | 23.1 | 0.01258%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 824.9653 | 828.1728 | 67357.5
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.5802 | 3.6061 | 543.9
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 603.8548 | 606.4068 | 53592
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5439 | 0.5533 | 197.4
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 661.1292 | 664.0667 | 61687.5
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.8981 | 2.9103 | 256.2
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 183634.5
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 798.5373 | 802.744 | 75720.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 75720.6 | 2597.28 | 3.43%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.8361 | 379.8806 | 213.6
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1251.7801 | 1257.8429 | 29101.44
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 39.0028 | 39.3856 | 229.68
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 92.969 | 93.6205 | 390.9
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.9614 | 19.9925 | 18.66
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.4024 | 14.4568 | 32.64
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.1276 | 14.181 | 32.04
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 451.8215 | 455.8384 | 14460.84
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 611.8274 | 615.2045 | 16210.08
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4502 | 48.4523 | 10.08
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 151.1977 | 153.7311 | 12160.32
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.0307 | 3.0855 | 263.04
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 73123.32
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.2042 | 5.2542 | 350
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.7484 | 9.7816 | 232.4
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 561.2805 | 563.7058 | 17462.16
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17462.16 | -124.88 | -0.7151%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 460.188 | 462.0989 | 2293.08
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1923.1936 | 1931.556 | 10034.88
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.9435 | 3.9573 | 33.12
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 932.85 | 936.8495 | 4799.4
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 53.0852 | 53.399 | 376.56
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17587.04
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1846.0675 | 1852.9762 | 48360.9
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.7337 | 11.8085 | 523.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 48984.5
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1086.1328 | 1090.2052 | 48868.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 48868.8 | -71.42 | -0.1461%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 471.0841 | 473.9967 | 13980.48
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1329.7023 | 1332.7511 | 10975.68
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 57.7307 | 58.2214 | 2355.36
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3066 | 0.3066 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 933.1886 | 935.616 | 8738.64
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 478.6192 | 481.3079 | 12905.76
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 48955.92
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 520.3633 | 523.0976 | 19140.1
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 405.6941 | 407.6916 | 13982.5
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1107.698 | 1118.5815 | 435.34
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 161.6635 | 162.5195 | 34.24
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33122.6 | -812.58 | -2.453%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 312.9154 | 314.4918 | 18916.8
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 248.4949 | 249.7073 | 14548.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33465.6 | -64.32 | -0.1922%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 653.4361 | 656.9994 | 8551.92
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 347.3926 | 348.7683 | 4952.52
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 153.3895 | 154.1757 | 471.72
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 312.2263 | 313.6738 | 10422
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 220.9235 | 222.1918 | 9131.76
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33529.92
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 253.0508 | 253.9754 | 6472.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 347.5599 | 349.2644 | 11931.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15566.8 | 15574.3 | 150
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18403.7 | 378.98 | 2.059%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 358.7464 | 360.0644 | 6326.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 491.567 | 493.9729 | 11548.32
ИТОГО: | [6 empty] | 17874.72 | -135.18 | -0.7563%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1158.7252 | 1167.1919 | 10160.04
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 312.5091 | 314.7266 | 1330.5
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.856 | 19.8888 | 78.72
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 331.5752 | 332.1908 | 369.36
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 206.4342 | 208.079 | 5921.28
ИТОГО: | [6 empty] | 18009.9
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 794.2081 | 798.0832 | 54251.4

## 17.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 16.02.2026 | 17.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.9888 | 3.0008 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 346.3647 | 348.3261 | 258904.8
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 260488.8 | 1842.6 | 0.7074%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1046.4693 | 1050.8181 | 182649.6
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.1329 | 5.157 | 1012.2
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 183661.8 | 37.8 | 0.02058%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 828.1728 | 831.3344 | 66393.6
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.6061 | 3.6322 | 548.1
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 606.4068 | 609.0558 | 55629
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5533 | 0.5606 | 153.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 664.0667 | 666.9547 | 60648
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.9103 | 2.9223 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 183624
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 802.744 | 806.9098 | 74984.4
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 74984.4 | 2457.54 | 3.277%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.8806 | 379.9249 | 212.64
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1257.8429 | 1263.8901 | 29026.56
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 39.3856 | 39.7689 | 229.98
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 93.6205 | 94.2606 | 384.06
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.9925 | 20.0239 | 18.84
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.4568 | 14.5117 | 32.94
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.181 | 14.2348 | 32.28
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 455.8384 | 459.7879 | 14218.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 615.2045 | 618.5104 | 15868.32
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4523 | 48.454 | 8.16
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 153.7311 | 156.2795 | 12232.32
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.0855 | 3.1402 | 262.56
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 72526.86
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.2542 | 5.2985 | 310.1
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.7816 | 9.8243 | 298.9
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 563.7058 | 566.0818 | 17107.2
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17107.2 | -125.36 | -0.7328%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 462.0989 | 463.9911 | 2270.64
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1931.556 | 1939.6377 | 9698.04
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.9573 | 3.9712 | 33.36
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 936.8495 | 940.8024 | 4743.48
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 53.399 | 53.7632 | 437.04
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17232.56
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1852.9762 | 1859.8064 | 47811.4
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.8085 | 11.8852 | 536.9
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 48448.3
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1090.2052 | 1094.2296 | 48292.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 48292.8 | -38.22 | -0.07914%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 473.9967 | 476.8708 | 13795.68
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1332.7511 | 1335.8088 | 11007.72
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 58.2214 | 58.7091 | 2340.96
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3066 | 0.3066 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 935.616 | 937.9282 | 8323.92
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 481.3079 | 483.9992 | 12918.24
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 48386.52
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 523.0976 | 525.7689 | 18699.1
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 407.6916 | 409.7088 | 14120.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1118.5815 | 1129.0605 | 419.16
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 162.5195 | 163.37 | 34.02
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 32819.5 | -784.88 | -2.392%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 314.4918 | 316.0305 | 18464.4
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 249.7073 | 250.9312 | 14686.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33151.2 | -62.52 | -0.1886%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 656.9994 | 660.3996 | 8160.48
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 348.7683 | 350.1705 | 5047.92
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 154.1757 | 154.9571 | 468.84
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 313.6738 | 315.1125 | 10358.64
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 222.1918 | 223.4665 | 9177.84
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33213.72
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 253.9754 | 254.9436 | 6777.4
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 349.2644 | 350.9974 | 12131
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15574.3 | 15582.1 | 156
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18908.4 | 379.44 | 2.007%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 360.0644 | 361.4459 | 6631.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 493.9729 | 496.4191 | 11741.76
ИТОГО: | [6 empty] | 18372.96 | -142.56 | -0.7759%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1167.1919 | 1175.6671 | 10170.24
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 314.7266 | 317.2534 | 1516.08
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.8888 | 19.9221 | 79.92
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 332.1908 | 332.5626 | 223.08
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 208.079 | 209.8485 | 6370.2
ИТОГО: | [6 empty] | 18515.52
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 798.0832 | 801.7552 | 51408

## 18.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 17.02.2026 | 18.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.0008 | 3.0017 | 118.8
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 348.3261 | 350.2859 | 258693.6
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 258812.4 | 744 | 0.2875%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1050.8181 | 1055.1725 | 182884.8
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.157 | 5.1725 | 651
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 183535.8 | 77.7 | 0.04234%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 831.3344 | 834.5018 | 66515.4
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.6322 | 3.6586 | 554.4
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 609.0558 | 611.7002 | 55532.4
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5606 | 0.5613 | 14.7
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 666.9547 | 669.8396 | 60582.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.9223 | 2.9346 | 258.3
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 183458.1
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 806.9098 | 811.0505 | 74532.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 74532.6 | 2669.22 | 3.581%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.9249 | 379.9695 | 214.08
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1263.8901 | 1269.9599 | 29135.04
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 39.7689 | 40.1495 | 228.36
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 94.2606 | 94.9205 | 395.94
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.0239 | 20.0547 | 18.48
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.5117 | 14.5656 | 32.34
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.2348 | 14.2877 | 31.74
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 459.7879 | 463.7196 | 14154.12
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 618.5104 | 621.7376 | 15490.56
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.454 | 48.4557 | 8.16
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 156.2795 | 158.7563 | 11888.64
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.1402 | 3.1956 | 265.92
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 71863.38
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.2985 | 5.3459 | 331.8
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.8243 | 9.8661 | 292.6
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 566.0818 | 568.4664 | 17169.12
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17169.12 | -123.08 | -0.7169%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 463.9911 | 465.8695 | 2254.08
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1939.6377 | 1947.5892 | 9541.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.9712 | 3.9848 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 940.8024 | 944.9202 | 4941.36
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 53.7632 | 54.1568 | 472.32
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17292.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1859.8064 | 1866.6486 | 47895.4
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.8852 | 11.9628 | 543.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 48538.6
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1094.2296 | 1098.2604 | 48369.6
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 48369.6 | -29.64 | -0.06128%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 476.8708 | 479.7187 | 13669.92
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1335.8088 | 1338.8759 | 11041.56
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 58.7091 | 59.1886 | 2301.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3066 | 0.3066 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 937.9282 | 940.2949 | 8520.12
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 483.9992 | 486.694 | 12935.04
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 48468.24
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 525.7689 | 528.4476 | 18750.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 409.7088 | 411.7305 | 14151.9
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1129.0605 | 1139.299 | 409.54
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 163.37 | 164.1625 | 31.7
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 32902.8 | -734.04 | -2.231%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 316.0305 | 317.5698 | 18471.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 250.9312 | 252.1582 | 14724
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33195.6 | -60.6 | -0.1826%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 660.3996 | 663.8087 | 8181.84
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 350.1705 | 351.5605 | 5004
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 154.9571 | 155.8073 | 510.12
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 315.1125 | 316.5492 | 10344.24
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 223.4665 | 224.7465 | 9216
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33256.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 254.9436 | 255.8817 | 6566.7
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 350.9974 | 352.7124 | 12005
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15582.1 | 15589.7 | 152
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18571.7 | 379.86 | 2.045%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 361.4459 | 362.7839 | 6422.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 496.4191 | 498.8394 | 11617.44
ИТОГО: | [6 empty] | 18039.84 | 1062.7 | 5.891%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1175.6671 | 1184.1352 | 10161.72
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 317.2534 | 317.5934 | 204
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.9221 | 19.9539 | 76.32
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 332.5626 | 332.9195 | 214.14
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 209.8485 | 211.5621 | 6168.96
ИТОГО: | [6 empty] | 16977.14
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 801.7552 | 805.4148 | 51234.4

## 19.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 18.02.2026 | 19.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.0017 | 3.0017 | 0
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 350.2859 | 352.2087 | 253809.6
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 253809.6 | 920.4 | 0.3626%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1055.1725 | 1059.4799 | 180910.8
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.1725 | 5.1809 | 352.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 181263.6 | -109.2 | -0.06024%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 834.5018 | 837.6322 | 65738.4
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.6586 | 3.6788 | 424.2
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 611.7002 | 614.2965 | 54522.3
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5613 | 0.5613 | 0
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 669.8396 | 672.7174 | 60433.8
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.9346 | 2.9467 | 254.1
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 181372.8
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 811.0505 | 815.0297 | 71625.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 6.722 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 71625.6 | 624.42 | 0.8718%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.9695 | 380.0101 | 194.88
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1269.9599 | 1276.0261 | 29117.76
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 40.1495 | 40.5319 | 229.44
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 94.9205 | 95.524 | 362.1
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.0547 | 20.0859 | 18.72
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.5656 | 15.6201 | 632.7
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.2877 | 14.3412 | 32.1
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 463.7196 | 467.4577 | 13457.16
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 621.7376 | 624.9372 | 15358.08
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4557 | 48.4578 | 10.08
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 158.7563 | 161.1386 | 11435.04
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.1956 | 3.2275 | 153.12
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 71001.18
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.3459 | 5.3834 | 262.5
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.8661 | 9.9165 | 352.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 568.4664 | 570.8356 | 17058.24
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17058.24 | -118.28 | -0.6934%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 465.8695 | 467.7096 | 2208.12
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1947.5892 | 1955.6244 | 9642.24
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.9848 | 3.9986 | 33.12
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 944.9202 | 948.8949 | 4769.64
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 54.1568 | 54.5513 | 473.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17176.52
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1866.6486 | 1873.4123 | 47345.9
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 11.9628 | 12.0259 | 441.7
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 47887.6
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1098.2604 | 1102.2437 | 47799.6
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 47799.6 | -113.64 | -0.2377%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 479.7187 | 482.4197 | 12964.8
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1338.8759 | 1341.9556 | 11086.92
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 59.1886 | 59.6335 | 2135.52
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3066 | 0.3069 | 1.44
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 940.2949 | 942.7055 | 8678.16
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 486.694 | 489.4095 | 13034.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 47901.24
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 528.4476 | 531.0333 | 18099.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 411.7305 | 413.7131 | 13878.2
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1139.299 | 1149.039 | 389.6
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 164.1625 | 164.968 | 32.22
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 31978.1 | -820.92 | -2.567%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 317.5698 | 319.065 | 17942.4
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 252.1582 | 253.3611 | 14434.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 32377.2 | -57.06 | -0.1762%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 663.8087 | 666.9866 | 7626.96
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 351.5605 | 352.9363 | 4952.88
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 155.8073 | 156.5856 | 466.98
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 316.5492 | 317.9886 | 10363.68
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 224.7465 | 225.9998 | 9023.76
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 32434.26
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 255.8817 | 256.7976 | 6411.3
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 352.7124 | 354.4286 | 12013.4
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15589.7 | 15597.3 | 152
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18424.7 | 379.74 | 2.061%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 362.7839 | 364.0899 | 6268.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 498.8394 | 501.2611 | 11624.16
ИТОГО: | [6 empty] | 17892.96 | -1340.54 | -7.492%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1184.1352 | 1192.6201 | 10181.88
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 317.5934 | 321.9204 | 2596.2
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.9539 | 19.9841 | 72.48
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 332.9195 | 333.2742 | 212.82
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 211.5621 | 213.2338 | 6018.12
ИТОГО: | [6 empty] | 19233.5
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 805.4148 | 809.072 | 51200.8

## 20.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 19.02.2026 | 20.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.0017 | 3.0851 | 11008.8
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 352.2087 | 354.0917 | 248556
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 259564.8 | 1155 | 0.445%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1059.4799 | 1064.1501 | 196148.4
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.1809 | 5.1913 | 436.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 196585.2 | -109.2 | -0.05555%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 837.6322 | 841.3708 | 78510.6
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.6788 | 3.7007 | 459.9
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 614.2965 | 616.9608 | 55950.3
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5613 | 0.5613 | 0
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 672.7174 | 675.6467 | 61515.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.9467 | 2.959 | 258.3
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 196694.4
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 815.0297 | 817.8629 | 50997.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.722 | 7.3235 | 10827
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 61824.6 | 785.7 | 1.271%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 380.0101 | 380.053 | 205.92
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1276.0261 | 1282.0449 | 28890.24
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 40.5319 | 40.8436 | 187.02
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 95.524 | 96.139 | 369
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.0859 | 20.1164 | 18.3
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.6201 | 14.6741 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.3412 | 14.3935 | 31.38
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 467.4577 | 471.5441 | 14711.04
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 624.9372 | 628.191 | 15618.24
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4578 | 48.4588 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 161.1386 | 161.3148 | 845.76
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.2275 | 3.2535 | 124.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 61038.9
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.3834 | 5.4329 | 346.5
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.9165 | 9.9539 | 261.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 570.8356 | 573.2666 | 17503.2
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17503.2 | -116.24 | -0.6641%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 467.7096 | 469.5505 | 2209.08
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1955.6244 | 1963.8539 | 9875.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.9986 | 4.0121 | 32.4
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 948.8949 | 953.1115 | 5059.92
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 54.5513 | 54.8785 | 392.64
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17619.44
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1873.4123 | 1881.9056 | 59453.1
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.0259 | 12.0936 | 473.9
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 60027
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1102.2437 | 1107.2486 | 60058.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 60058.8 | -269.56 | -0.4488%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 482.4197 | 485.433 | 14463.84
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1341.9556 | 1348.023 | 21842.64
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 59.6335 | 60.1385 | 2424
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3069 | 0.3069 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 942.7055 | 945.1131 | 8667.36
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 489.4095 | 492.0759 | 12798.72
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60196.56
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 531.0333 | 533.8026 | 19385.1
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 413.7131 | 415.7743 | 14428.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1149.039 | 1160.232 | 447.72
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 164.968 | 165.7505 | 31.3
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33813.5 | -445.52 | -1.318%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 319.065 | 320.6508 | 19029.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 253.3611 | 254.5903 | 14750.4
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33780 | -71.82 | -0.2126%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 666.9866 | 670.5677 | 8594.64
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 352.9363 | 354.2929 | 4883.76
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 156.5856 | 157.4969 | 546.78
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 317.9886 | 319.4473 | 10502.64
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 225.9998 | 227.2948 | 9324
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33851.82
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 256.7976 | 257.764 | 6764.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 354.4286 | 356.1624 | 12136.6
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15597.3 | 15605.2 | 158
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18901.4 | 396.36 | 2.097%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 364.0899 | 365.4687 | 6618.24
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 501.2611 | 503.7046 | 11728.8
ИТОГО: | [6 empty] | 18347.04 | -146.48 | -0.7984%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1192.6201 | 1201.1032 | 10179.72
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 321.9204 | 324.4226 | 1501.32
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.9841 | 20.015 | 74.16
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 333.2742 | 333.6748 | 240.36
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 213.2338 | 214.9949 | 6339.96
ИТОГО: | [6 empty] | 18493.52
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 809.072 | 812.7627 | 51669.8

## 21.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 20.02.2026 | 21.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.0851 | 3.2076 | 16170
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 354.0917 | 355.9979 | 251618.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 267788.4 | 1240.2 | 0.4631%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1064.1501 | 1069.0213 | 204590.4
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.1913 | 5.2006 | 390.6
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 204981 | -100.8 | -0.04918%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 841.3708 | 845.0542 | 77351.4
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.7007 | 3.7245 | 499.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 616.9608 | 620.0896 | 65704.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5613 | 0.5613 | 0
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 675.6467 | 678.5638 | 61259.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.959 | 2.9717 | 266.7
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 205081.8
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 817.8629 | 820.3997 | 45662.4
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 7.3235 | 8.2071 | 15904.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 61567.2 | 770.94 | 1.252%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 380.053 | 380.0968 | 210.24
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1282.0449 | 1288.032 | 28738.08
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 40.8436 | 41.1389 | 177.18
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 96.139 | 96.7556 | 369.96
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.1164 | 20.1472 | 18.48
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.6741 | 14.7283 | 32.52
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.3935 | 14.4465 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 471.5441 | 475.4863 | 14191.92
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 628.191 | 631.7173 | 16926.24
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4588 | 48.4598 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 161.3148 | 161.3148 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.2535 | 3.2733 | 95.04
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60796.26
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.4329 | 5.4799 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.9539 | 9.9984 | 311.5
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 573.2666 | 575.6387 | 17079.12
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17079.12 | -122.24 | -0.7157%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 469.5505 | 471.4277 | 2252.64
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1963.8539 | 1971.9925 | 9766.32
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.0121 | 4.0257 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 953.1115 | 956.9735 | 4634.4
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 54.8785 | 55.2663 | 465.36
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17201.36
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1881.9056 | 1890.2866 | 58667
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.0936 | 12.1645 | 496.3
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 59263.3
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1107.2486 | 1112.1856 | 59244
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 59244 | -222.3 | -0.3752%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 485.433 | 488.2743 | 13638.24
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1348.023 | 1354.1453 | 22040.28
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 60.1385 | 60.6325 | 2371.2
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3069 | 0.3069 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 945.1131 | 947.4788 | 8516.52
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 492.0759 | 494.7466 | 12819.36
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 59385.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 533.8026 | 536.4431 | 18483.5
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 415.7743 | 417.9261 | 15062.6
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1160.232 | 1171.2845 | 442.1
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 165.7505 | 166.5775 | 33.08
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33546.1 | -59.88 | -0.1785%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 320.6508 | 322.1706 | 18237.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 254.5903 | 255.8314 | 14893.2
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33130.8 | -63.78 | -0.1925%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 670.5677 | 673.9008 | 7999.44
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 354.2929 | 355.7182 | 5131.08
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 157.4969 | 158.3522 | 513.18
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 319.4473 | 320.8775 | 10297.44
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 227.2948 | 228.58 | 9253.44
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33194.58
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 257.764 | 260.1144 | 16452.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 356.1624 | 356.4984 | 2352
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15605.2 | 15613 | 156
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18804.8 | 376.64 | 2.003%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 365.4687 | 368.8581 | 16269.12
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 503.7046 | 504.1219 | 2003.04
ИТОГО: | [6 empty] | 18272.16 | -108.72 | -0.595%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1201.1032 | 1202.1474 | 1253.04
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 324.4226 | 325.5551 | 679.5
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.015 | 20.0469 | 76.56
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 779.1811 | 9063.84
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 333.6748 | 335.5297 | 1112.94
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 214.9949 | 216.6724 | 6039
ИТОГО: | [6 empty] | 18380.88
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 812.7627 | 815.6607 | 40572

## 22.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 21.02.2026 | 22.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.2076 | 3.2498 | 5570.4
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 355.9979 | 358.0066 | 265148.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 270718.8 | 898.2 | 0.3318%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1069.0213 | 1073.7884 | 200218.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.2006 | 5.3455 | 6085.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 206304 | -140.7 | -0.0682%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 845.0542 | 848.7292 | 77175
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.7245 | 3.7452 | 434.7
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 620.0896 | 623.274 | 66872.4
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5613 | 0.5613 | 0
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 678.5638 | 681.4141 | 59856.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.9717 | 3.072 | 2106.3
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 206444.7
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 820.3997 | 823.9284 | 63516.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 8.2071 | 8.2071 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 63516.6 | 2247.54 | 3.539%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 380.0968 | 380.3845 | 1380.96
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1288.032 | 1293.7204 | 27304.32
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 41.1389 | 41.4342 | 177.18
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 96.7556 | 97.4148 | 395.52
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.1472 | 20.1778 | 18.36
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.7283 | 14.7822 | 32.34
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.4465 | 14.4992 | 31.62
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 475.4863 | 479.407 | 14114.52
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 631.7173 | 635.3807 | 17584.32
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4598 | 48.4608 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 161.3148 | 161.3148 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.2733 | 3.3202 | 225.12
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 61269.06
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.4799 | 5.5275 | 333.2
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.9984 | 10.0405 | 294.7
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 575.6387 | 578.0207 | 17150.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17150.4 | -123.56 | -0.7204%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 471.4277 | 473.31 | 2258.76
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1971.9925 | 1980.1935 | 9841.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.0257 | 4.0393 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 956.9735 | 960.8249 | 4621.68
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 55.2663 | 55.6577 | 469.68
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17273.96
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1890.2866 | 1898.6338 | 58430.4
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.1645 | 12.2327 | 477.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 59007.8
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1112.1856 | 1117.1021 | 58998
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 58998 | -233 | -0.3949%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 488.2743 | 491.1327 | 13720.32
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1354.1453 | 1360.3027 | 22166.64
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 60.6325 | 61.1342 | 2408.16
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3069 | 0.3069 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 947.4788 | 949.7866 | 8308.08
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 494.7466 | 497.3586 | 12537.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 59140.8
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 536.4431 | 539.0644 | 18349.1
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 417.9261 | 420.0711 | 15015
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1171.2845 | 1182.409 | 444.98
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 166.5775 | 167.4245 | 33.88
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33364.1 | 13.64 | 0.04088%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 322.1706 | 323.6725 | 18022.8
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 255.8314 | 257.0688 | 14848.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 32871.6 | -62.46 | -0.19%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 673.9008 | 677.1734 | 7854.24
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 355.7182 | 357.156 | 5176.08
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 158.3522 | 159.1263 | 464.46
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 320.8775 | 322.2976 | 10224.72
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 228.58 | 229.8598 | 9214.56
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 32934.06
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 260.1144 | 262.6643 | 17849.3
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 356.4984 | 356.6347 | 954.1
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15613 | 15620.9 | 158
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18803.4 | 366.52 | 1.949%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 368.8581 | 372.538 | 17663.52
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 504.1219 | 504.2501 | 615.36
ИТОГО: | [6 empty] | 18278.88 | -114.44 | -0.6261%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1202.1474 | 1202.1474 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 325.5551 | 326.4665 | 546.84
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.0469 | 20.0772 | 72.72
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 779.1811 | 787.8345 | 10384.08
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 335.5297 | 337.5931 | 1238.04
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 216.6724 | 218.3373 | 5993.64
ИТОГО: | [6 empty] | 18393.32
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 815.6607 | 818.4232 | 38675

## 23.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 22.02.2026 | 23.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.2498 | 3.5244 | 36247.2
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 358.0066 | 359.7836 | 234564
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 270811.2 | 1147.8 | 0.4238%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1073.7884 | 1077.6744 | 163212
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 5.3455 | 6.216 | 36561
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 199773 | -65.1 | -0.03259%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 848.7292 | 852.0502 | 69741
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.7452 | 3.7697 | 514.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 623.274 | 626.5062 | 67876.2
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5613 | 0.5613 | 0
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 681.4141 | 683.8082 | 50276.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 3.072 | 3.6163 | 11430.3
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 199838.1
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 823.9284 | 827.8112 | 69890.4
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 8.2071 | 8.2071 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 69890.4 | 1770.84 | 2.534%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 380.3845 | 380.6951 | 1490.88
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1293.7204 | 1299.2407 | 26497.44
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 41.4342 | 41.7292 | 177
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 97.4148 | 98.1179 | 421.86
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.1778 | 20.2084 | 18.36
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.7822 | 14.8359 | 32.22
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.4992 | 14.5518 | 31.56
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 479.407 | 483.4318 | 14489.28
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 635.3807 | 639.0964 | 17835.36
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4608 | 48.4612 | 1.92
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 161.3148 | 162.7573 | 6924
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.3202 | 3.3618 | 199.68
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 68119.56
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.5275 | 5.58 | 367.5
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 10.0405 | 10.0739 | 233.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 578.0207 | 580.4223 | 17291.52
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17291.52 | -126.56 | -0.7319%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 473.31 | 475.1873 | 2252.76
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1980.1935 | 1988.3724 | 9814.68
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.0393 | 4.0527 | 32.16
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 960.8249 | 964.8808 | 4867.08
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 55.6577 | 55.9922 | 401.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17418.08
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1898.6338 | 1905.9197 | 51001.3
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.2327 | 12.3063 | 515.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51616.5
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1117.1021 | 1121.3989 | 51561.6
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51561.6 | -137.5 | -0.2667%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 491.1327 | 494.1659 | 14559.36
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1360.3027 | 1364.1386 | 13809.24
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 61.1342 | 61.6809 | 2624.16
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3069 | 0.3069 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 949.7866 | 951.9521 | 7795.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 497.3586 | 500.0389 | 12865.44
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51654
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 539.0644 | 541.8548 | 19532.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 420.0711 | 422.2707 | 15397.2
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1182.409 | 1193.748 | 453.56
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 167.4245 | 168.2595 | 33.4
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34930 | 55.84 | 0.1599%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 323.6725 | 325.2699 | 19168.8
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 257.0688 | 258.337 | 15218.4
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34387.2 | -75.6 | -0.2198%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 677.1734 | 680.8233 | 8759.76
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 357.156 | 358.6113 | 5239.08
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 159.1263 | 160.0061 | 527.88
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 322.2976 | 323.753 | 10478.88
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 229.8598 | 231.1733 | 9457.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34462.8
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 262.6643 | 265.2279 | 17945.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 356.6347 | 356.7763 | 991.2
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15620.9 | 15629.1 | 164
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18936.4 | 384.08 | 2.028%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 372.538 | 376.2364 | 17752.32
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 504.2501 | 504.3826 | 636
ИТОГО: | [6 empty] | 18388.32 | -115.1 | -0.6259%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1202.1474 | 1202.1474 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 326.4665 | 327.4103 | 566.28
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.0772 | 20.1083 | 74.64
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 787.8345 | 796.5042 | 10403.64
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 337.5931 | 339.697 | 1262.34
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 218.3373 | 220.013 | 6032.52
ИТОГО: | [6 empty] | 18503.42
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 818.4232 | 821.1637 | 38367

## 24.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 23.02.2026 | 24.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.5244 | 3.5313 | 910.8
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 359.7836 | 361.8648 | 274718.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 275629.2 | 1776.6 | 0.6446%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1077.6744 | 1082.3879 | 197967
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 6.216 | 6.2354 | 814.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 198781.8 | -33.6 | -0.0169%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 852.0502 | 855.2413 | 67013.1
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.7697 | 3.7942 | 514.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 626.5062 | 629.7851 | 68856.9
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5613 | 0.5621 | 16.8
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 683.8082 | 686.7686 | 62168.4
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 3.6163 | 3.628 | 245.7
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 198815.4
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 827.8112 | 831.9818 | 75070.8
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 8.2071 | 8.2071 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 75070.8 | 1876.92 | 2.5%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 380.6951 | 381.0129 | 1525.44
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1299.2407 | 1304.9097 | 27211.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 41.7292 | 42.0225 | 175.98
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 98.1179 | 98.8118 | 416.34
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.2084 | 20.2389 | 18.3
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.8359 | 14.8894 | 32.1
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.5518 | 14.6042 | 31.44
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 483.4318 | 487.5743 | 14913
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 639.0964 | 642.7966 | 17760.96
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4612 | 48.4616 | 1.92
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 162.7573 | 165.0173 | 10848
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.3618 | 3.4158 | 259.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 73193.88
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.58 | 5.6294 | 345.8
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 10.0739 | 10.1078 | 237.3
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 580.4223 | 582.8027 | 17138.88
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17138.88 | -123.2 | -0.7188%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 475.1873 | 477.0755 | 2265.84
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1988.3724 | 1996.6758 | 9964.08
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.0527 | 4.0662 | 32.4
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 964.8808 | 968.6992 | 4582.08
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 55.9922 | 56.2986 | 367.68
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17262.08
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1905.9197 | 1912.8465 | 48487.6
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.3063 | 12.3805 | 519.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 49107
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1121.3989 | 1125.4844 | 49026
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 49026 | -97.36 | -0.1986%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 494.1659 | 497.2552 | 14828.64
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1364.1386 | 1367.1487 | 10836.36
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 61.6809 | 62.2367 | 2667.84
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3069 | 0.3069 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 951.9521 | 954.2477 | 8264.16
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 500.0389 | 502.6446 | 12507.36
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 49104.36
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 541.8548 | 544.7004 | 19919.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 422.2707 | 424.4436 | 15210.3
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1193.748 | 1205.084 | 453.44
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 168.2595 | 169.077 | 32.7
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35129.5 | 90.56 | 0.2578%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 325.2699 | 326.8964 | 19518
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 258.337 | 259.5899 | 15034.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34552.8 | -86.88 | -0.2514%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 680.8233 | 684.5238 | 8881.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 358.6113 | 359.9789 | 4923.36
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 160.0061 | 160.8973 | 534.72
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 323.753 | 325.2417 | 10718.64
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 231.1733 | 232.5041 | 9581.76
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34639.68
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 265.2279 | 267.8386 | 18274.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 356.7763 | 356.9224 | 1022.7
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15629.1 | 15637.7 | 172
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 19297.6 | 393.12 | 2.037%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 376.2364 | 380.0017 | 18073.44
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 504.3826 | 504.5199 | 659.04
ИТОГО: | [6 empty] | 18732.48 | -131.98 | -0.7046%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1202.1474 | 1202.1474 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 327.4103 | 328.3908 | 588.3
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.1083 | 20.1397 | 75.36
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 796.5042 | 805.1831 | 10414.68
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 339.697 | 341.8056 | 1265.16
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 220.013 | 221.7766 | 6348.96
ИТОГО: | [6 empty] | 18864.46
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 821.1637 | 823.899 | 38294.2

## 25.02
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 24.02.2026 | 25.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.5313 | 3.542 | 1412.4
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 361.8648 | 363.9663 | 277398
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 278810.4 | 2277.6 | 0.8169%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1082.3879 | 1087.1069 | 198198
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 6.2354 | 6.2559 | 861
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 199059 | -4.2 | -0.00211%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 855.2413 | 858.3867 | 66053.4
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.7942 | 3.8183 | 506.1
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 629.7851 | 633.11 | 69822.9
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5621 | 0.5634 | 27.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 686.7686 | 689.7399 | 62397.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 3.628 | 3.6402 | 256.2
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 199063.2
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 831.9818 | 836.2859 | 77473.8
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 8.2071 | 8.2071 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 77473.8 | 1778.76 | 2.296%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 381.0129 | 381.3297 | 1520.64
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1304.9097 | 1310.5979 | 27303.36
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 42.0225 | 42.3159 | 176.04
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 98.8118 | 99.4905 | 407.22
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.2389 | 20.2695 | 18.36
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.8894 | 14.943 | 32.16
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.6042 | 14.6567 | 31.5
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 487.5743 | 492.0467 | 16100.64
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 642.7966 | 646.5805 | 18162.72
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4616 | 48.4619 | 1.44
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 165.0173 | 167.4577 | 11713.92
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.4158 | 3.4631 | 227.04
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 75695.04
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.6294 | 5.6826 | 372.4
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 10.1078 | 10.1431 | 247.1
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 582.8027 | 585.2056 | 17300.88
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17300.88 | -119.72 | -0.692%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 477.0755 | 478.9859 | 2292.48
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1996.6758 | 2004.9195 | 9892.44
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.0662 | 4.0798 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 968.6992 | 972.6854 | 4783.44
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 56.2986 | 56.6066 | 369.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17420.6
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1912.8465 | 1919.6127 | 47363.4
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.3805 | 12.4541 | 515.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 47978.6
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1125.4844 | 1129.477 | 47911.2
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 47911.2 | -101.36 | -0.2116%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 497.2552 | 500.4019 | 15104.16
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1367.1487 | 1370.0256 | 10356.84
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 62.2367 | 62.7936 | 2673.12
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.3069 | 0.3069 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 954.2477 | 956.5627 | 8334
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 502.6446 | 505.0429 | 11511.84
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 47979.96
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 544.7004 | 547.659 | 20710.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 424.4436 | 426.6868 | 15702.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1205.084 | 1216.6935 | 464.38
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 169.077 | 169.942 | 34.6
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36412.6 | 199.22 | 0.5471%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 326.8964 | 328.5792 | 20193.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 259.5899 | 260.8833 | 15520.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35714.4 | -85.86 | -0.2404%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 684.5238 | 688.347 | 9175.68
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 359.9789 | 361.4371 | 5249.52
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 160.8973 | 161.9444 | 628.26
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 325.2417 | 326.7837 | 11102.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 232.5041 | 233.8436 | 9644.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35800.26
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 267.8386 | 270.4353 | 18176.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 356.9224 | 357.074 | 1061.2
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15637.7 | 15645.5 | 156
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 19238.1 | 410.58 | 2.134%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 380.0017 | 383.7466 | 17975.52
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 504.5199 | 504.6649 | 696
ИТОГО: | [6 empty] | 18671.52 | -108.78 | -0.5826%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1202.1474 | 1202.1474 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 328.3908 | 329.4339 | 625.86
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.1397 | 20.1712 | 75.6
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 805.1831 | 813.8453 | 10394.64
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 341.8056 | 343.9516 | 1287.6
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 221.7766 | 223.5101 | 6240.6
ИТОГО: | [6 empty] | 18780.3
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 823.899 | 826.6771 | 38893.4

## 26.02
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 25.02.2026 | 26.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.542 | 3.552 | 1320
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 363.9663 | 366.06 | 276368.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 277688.4 | 2164.2 | 0.7794%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1087.1069 | 1091.817 | 197824.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 6.2559 | 6.275 | 802.2
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 198626.4 | -2.1 | -0.001057%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 858.3867 | 861.576 | 66975.3
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.8183 | 3.841 | 476.7
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 633.11 | 636.398 | 69048
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.5634 | 0.564 | 12.6
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 689.7399 | 692.686 | 61868.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 3.6402 | 3.652 | 247.8
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 198628.5
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 836.2859 | 840.558 | 76897.8
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 8.207 | 8.207 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 76897.8 | 1747.32 | 2.272%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 381.3297 | 381.649 | 1532.64
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1310.5979 | 1316.276 | 27254.88
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 42.3159 | 42.608 | 175.26
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 99.4905 | 100.202 | 426.9
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.2695 | 20.299 | 17.7
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.943 | 14.996 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.6567 | 14.708 | 30.78
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 492.0467 | 496.472 | 15931.08
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 646.5805 | 650.339 | 18040.8
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4619 | 48.462 | 0.48
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 167.4577 | 169.846 | 11463.84
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.4631 | 3.514 | 244.32
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 75150.48
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.6826 | 5.735 | 366.8
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 10.1431 | 10.176 | 230.3
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 585.2056 | 587.582 | 17110.08
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17110.08 | -116.72 | -0.6822%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 478.9859 | 480.933 | 2336.52
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 2004.9195 | 2012.913 | 9592.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.0798 | 4.093 | 31.68
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 972.6854 | 976.716 | 4836.72
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 56.6066 | 56.923 | 379.68
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17226.8
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1919.6127 | 1926.538 | 48477.1
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.4541 | 12.526 | 503.3
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 49080.4
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1129.477 | 1133.565 | 49056
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 49056 | -137.4 | -0.2801%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 500.4019 | 503.73 | 15974.88
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1370.0256 | 1372.846 | 10153.44
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 62.7936 | 63.351 | 2675.52
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 956.5627 | 958.888 | 8371.08
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 505.0429 | 507.531 | 11942.88
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 49117.8
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 547.659 | 550.523 | 20048
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 426.6868 | 428.883 | 15373.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1216.6935 | 1228.269 | 463.02
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 169.942 | 170.724 | 31.28
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35421.4 | 193.1 | 0.5452%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 328.5792 | 330.206 | 19521.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 260.8833 | 262.151 | 15212.4
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34734 | -88.44 | -0.2546%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 688.347 | 692.05 | 8887.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 361.4371 | 362.879 | 5190.84
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 161.9444 | 162.922 | 586.56
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 326.7837 | 328.273 | 10722.96
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 233.8436 | 235.154 | 9434.88
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34822.44
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 270.4353 | 273.014 | 18050.9
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 357.074 | 357.221 | 1029
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15645.5 | 15653.8 | 166
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 19079.9 | 383.5 | 2.01%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 383.7466 | 387.467 | 17857.92
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 504.6649 | 504.805 | 672.48
ИТОГО: | [6 empty] | 18530.4 | -125.02 | -0.6747%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1202.1474 | 1202.147 | -0.48
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 329.4339 | 330.446 | 607.26
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.1712 | 20.202 | 73.92
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 813.8453 | 822.503 | 10389.24
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 343.9516 | 346.01 | 1235.04
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 223.5101 | 225.228 | 6184.44
ИТОГО: | [6 empty] | 18655.42
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 826.6771 | 829.414 | 38316.6

## 27.02
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 26.02.2026 | 27.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.552 | 3.563 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 366.06 | 368.147 | 275484
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 276936 | 2418 | 0.8731%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1091.817 | 1096.552 | 198870
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 6.275 | 6.295 | 840
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 199710 | -42 | -0.02103%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 861.576 | 864.792 | 67536
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.841 | 3.866 | 525
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 636.398 | 639.694 | 69216
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.564 | 0.565 | 21
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 692.686 | 695.649 | 62223
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 3.652 | 3.663 | 231
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 199752
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 840.558 | 844.714 | 74808
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 8.207 | 8.207 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 74808 | 1762.8 | 2.356%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 381.649 | 381.944 | 1416
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1316.276 | 1321.478 | 24969.6
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 42.608 | 42.9 | 175.2
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 100.202 | 100.938 | 441.6
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.299 | 20.33 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 14.996 | 15.049 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.708 | 14.76 | 31.2
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 496.472 | 500.907 | 15966
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 650.339 | 654.118 | 18139.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.462 | 48.463 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 169.846 | 172.265 | 11611.2
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.514 | 3.564 | 240
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 73045.2
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.735 | 5.788 | 371
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 10.176 | 10.21 | 238
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 587.582 | 589.991 | 17344.8
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17344.8 | -120.8 | -0.6965%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 480.933 | 482.913 | 2376
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 2012.913 | 2021.101 | 9825.6
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.093 | 4.106 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 976.716 | 980.724 | 4809.6
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 56.923 | 57.234 | 373.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17465.6
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1926.538 | 1933.5 | 48734
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.526 | 12.599 | 511
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 49345
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1133.565 | 1137.674 | 49308
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 49308 | -127.8 | -0.2592%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 503.73 | 507.105 | 16200
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1372.846 | 1375.676 | 10188
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 63.351 | 63.932 | 2788.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 958.888 | 961.194 | 8301.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 507.531 | 510.009 | 11894.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 49372.8
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 550.523 | 553.373 | 19950
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 428.883 | 431.042 | 15113
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1228.269 | 1239.173 | 436.16
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 170.724 | 171.521 | 31.88
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35063 | 178.96 | 0.5104%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 330.206 | 331.828 | 19464
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 262.151 | 263.397 | 14952
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34416 | -79.2 | -0.2301%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 692.05 | 695.668 | 8683.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 362.879 | 364.234 | 4878
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 162.922 | 163.984 | 637.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 328.273 | 329.78 | 10850.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 235.154 | 236.466 | 9446.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34495.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 273.014 | 275.611 | 18179
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 357.221 | 357.367 | 1022
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15653.8 | 15661.8 | 160
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 19201 | 393 | 2.047%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 387.467 | 391.214 | 17985.6
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 504.805 | 504.943 | 662.4
ИТОГО: | [6 empty] | 18648 | -119.8 | -0.6424%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1202.147 | 1202.147 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 330.446 | 331.437 | 594.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.202 | 20.233 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 822.503 | 831.153 | 10380
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 346.01 | 348.06 | 1230
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 225.228 | 226.986 | 6328.8
ИТОГО: | [6 empty] | 18767.8
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 829.414 | 832.148 | 38276

## 28.02
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 27.02.2026 | 28.02.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 3.563 | 3.571 | 1056
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 368.147 | 370.234 | 275484
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 276540 | 2088 | 0.755%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 1096.552 | 1101.276 | 198408
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 6.295 | 6.309 | 588
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 198996 | 42 | 0.02111%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 864.792 | 867.974 | 66822
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.866 | 3.878 | 252
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 639.694 | 642.982 | 69048
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.565 | 0.565 | 0
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 695.649 | 698.629 | 62580
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 3.663 | 3.675 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 198954
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 844.714 | 848.906 | 75456
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 8.207 | 8.207 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 75456 | 1741.2 | 2.308%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 381.944 | 382.242 | 1430.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1321.478 | 1327.137 | 27163.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.441 | 4.441 | 0
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 42.9 | 43.192 | 175.2
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 100.938 | 101.654 | 429.6
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 20.33 | 20.36 | 18
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 15.049 | 15.102 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 14.76 | 14.813 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 500.907 | 505.126 | 15188.4
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 654.118 | 657.824 | 17788.8
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.463 | 48.463 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 172.265 | 174.608 | 11246.4
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 3.564 | 3.608 | 211.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 73714.8
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 5.788 | 5.833 | 315
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 10.21 | 10.248 | 266
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 589.991 | 592.386 | 17244
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17244 | -118.4 | -0.6866%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 482.913 | 484.939 | 2431.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 2021.101 | 2029.158 | 9668.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 4.106 | 4.12 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 980.724 | 984.731 | 4808.4
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 57.234 | 57.543 | 370.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17362.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1933.5 | 1940.383 | 48181
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 12.599 | 12.642 | 301
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 48582
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1137.674 | 1141.715 | 48492
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 48492 | -100 | -0.2062%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 507.105 | 510.337 | 15513.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1375.676 | 1378.509 | 10198.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 63.932 | 64.47 | 2582.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 961.194 | 963.58 | 8589.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 510.009 | 512.446 | 11697.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 48582
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 553.373 | 556.146 | 19411
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 431.042 | 433.211 | 15183
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 1239.173 | 1249.769 | 423.84
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 171.521 | 172.306 | 31.4
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34594 | -133.24 | -0.3852%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 331.828 | 333.431 | 19236
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 263.397 | 264.65 | 15036
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34272 | -63.6 | -0.1856%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 695.668 | 699.241 | 8575.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 364.234 | 365.603 | 4928.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 163.984 | 165.02 | 621.6
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 329.78 | 331.271 | 10735.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 236.466 | 237.782 | 9475.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.0764 | 0.0764 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34335.6
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 275.611 | 278.213 | 18214
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 357.367 | 357.51 | 1001
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15661.8 | 15669.9 | 162
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.7 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 19215 | 390.6 | 2.033%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 391.214 | 394.968 | 18019.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 504.943 | 505.077 | 643.2
ИТОГО: | [6 empty] | 18662.4 | -122.4 | -0.6559%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1202.147 | 1202.147 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 331.437 | 332.404 | 580.2
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 20.233 | 20.263 | 72
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 831.153 | 839.809 | 10387.2
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 348.06 | 350.097 | 1222.2
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 226.986 | 228.753 | 6361.2
ИТОГО: | [6 empty] | 18784.8
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 832.148 | 834.885 | 38318