## 01.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 31.12.2025 | 01.01.26 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.185 | 2.197 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 252.116 | 254.114 | 263736
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 265320 | 2352 | 0.8865%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 832.491 | 837.163 | 196224
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.505 | 3.529 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 197232 | 21 | 0.01065%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 662.152 | 665.948 | 79716
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.44 | 2.462 | 462
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 476.769 | 479.442 | 56133
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.289 | 0.297 | 168
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 530.56 | 533.439 | 60459
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.316 | 2.329 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 197211
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 615.256 | 618.908 | 65736
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.07 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 65736 | 3351.6 | 5.099%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.363 | 378.363 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 974.831 | 980.78 | 28555.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.637 | 3.655 | 10.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 21.249 | 21.62 | 222.6
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 60.481 | 61.179 | 418.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.545 | 18.576 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 11.924 | 11.977 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 11.698 | 11.751 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 258.444 | 262.621 | 15037.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 447.115 | 450.874 | 18043.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.424 | 48.424 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.143 | 0.146 | 14.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62384.4
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 2.929 | 2.975 | 322
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 7.926 | 7.96 | 238
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 447.709 | 450.346 | 18986.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18986.4 | -123.2 | -0.6489%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 365.505 | 367.621 | 2539.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1542.329 | 1550.62 | 9949.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.317 | 3.33 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 740.908 | 746.004 | 6115.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 37.808 | 38.162 | 424.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 19109.6
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1484.585 | 1493.032 | 59129
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.286 | 8.358 | 504
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 59733
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 872.972 | 877.951 | 59748
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 59748 | -235 | -0.3933%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 322.535 | 325.568 | 14558.4
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1132.565 | 1138.149 | 20102.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 34.191 | 34.726 | 2568
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 806.885 | 810.027 | 11311.2
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 359.402 | 361.762 | 11328
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 59868
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 393.334 | 396.078 | 19208
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 301.725 | 303.899 | 15218
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 627.313 | 637.454 | 405.64
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 93.288 | 94.645 | 54.28
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34426 | -1133.92 | -3.294%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 239.165 | 240.774 | 19308
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 185.688 | 187.004 | 15792
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35100 | -102 | -0.2906%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 470.855 | 474.77 | 9396
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 286.342 | 287.77 | 5140.8
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 106.114 | 106.956 | 505.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 245.839 | 247.227 | 9993.6
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 154.517 | 155.929 | 10166.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35202
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 190.488 | 191.302 | 5698
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 290.751 | 292.451 | 11900
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15176.5 | 15184.4 | 158
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.7 | 6
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17598 | 418 | 2.375%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 269.095 | 270.245 | 5520
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 412.806 | 415.201 | 11496
ИТОГО: | [6 empty] | 17016 | -137 | -0.8051%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 891.333 | 899.545 | 9854.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 224.8 | 227.426 | 1575.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.398 | 18.431 | 79.2
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 276.591 | 276.988 | 238.2
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 136.897 | 138.353 | 5241.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17153
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 629.595 | 633.293 | 51772

## 02.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 01.01.2025 | 02.01.26 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.197 | 2.209 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 254.114 | 256.031 | 253044
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 254628 | 2802 | 1.1%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 837.163 | 841.645 | 188244
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.529 | 3.533 | 168
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 188412 | -819 | -0.4347%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 665.948 | 669.669 | 78141
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.462 | 2.485 | 483
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 479.442 | 481.891 | 51429
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.297 | 0.306 | 189
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 533.439 | 536.236 | 58737
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.329 | 2.341 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 189231
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 618.908 | 622.431 | 63414
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.07 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 63414 | 3301.8 | 5.207%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.363 | 378.366 | 14.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 980.78 | 986.577 | 27825.6
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.655 | 3.669 | 8.4
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 21.62 | 21.989 | 221.4
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 61.179 | 61.817 | 382.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.576 | 18.607 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 11.977 | 12.031 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 11.751 | 11.804 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 262.621 | 266.511 | 14004
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 450.874 | 454.533 | 17563.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.424 | 48.425 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.146 | 0.147 | 4.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60112.2
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 2.975 | 3.022 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 7.96 | 7.993 | 231
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 450.346 | 452.946 | 18720
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18720 | -96.8 | -0.5171%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 367.621 | 369.816 | 2634
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1550.62 | 1558.703 | 9699.6
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.33 | 3.334 | 9.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 746.004 | 751.027 | 6027.6
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 38.162 | 38.492 | 396
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18816.8
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1493.032 | 1501.29 | 57806
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.358 | 8.427 | 483
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 58389
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 877.951 | 882.813 | 58344
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 58344 | -196.6 | -0.337%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 325.568 | 328.438 | 13776
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1138.149 | 1143.673 | 19886.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 34.726 | 35.214 | 2342.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 810.027 | 813.097 | 11052
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 361.762 | 364.143 | 11428.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 58485.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 396.078 | 398.676 | 18186
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 303.899 | 306.114 | 15505
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 637.454 | 647.373 | 396.76
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 94.645 | 95.7 | 42.2
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33691 | -1187.96 | -3.526%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 240.774 | 242.307 | 18396
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 187.004 | 188.341 | 16044
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34440 | -61.2 | -0.1777%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 474.77 | 478.373 | 8647.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 287.77 | 289.101 | 4791.6
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 106.956 | 107.74 | 470.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 247.227 | 248.589 | 9806.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 155.929 | 157.427 | 10785.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34501.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 191.302 | 192.122 | 5740
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 292.451 | 294.14 | 11823
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15184.4 | 15191.3 | 138
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.4 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17563 | 418.6 | 2.383%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 270.245 | 271.404 | 5563.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 415.201 | 417.585 | 11443.2
ИТОГО: | [6 empty] | 17006.4 | -108.6 | -0.6386%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 899.545 | 907.752 | 9848.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 227.426 | 229.977 | 1530.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.431 | 18.463 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 276.988 | 277.34 | 211.2
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 138.353 | 139.828 | 5310
ИТОГО: | [6 empty] | 17115
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 633.293 | 637.277 | 55776

## 03.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 02.01.2025 | 03.01.26 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.209 | 2.221 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 256.031 | 257.906 | 247500
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 249084 | 954 | 0.383%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 841.645 | 846.018 | 183666
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.533 | 3.576 | 1806
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 185472 | 861 | 0.4642%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 669.669 | 673.278 | 75789
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.485 | 2.509 | 504
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 481.891 | 484.349 | 51618
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.306 | 0.314 | 168
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 536.236 | 538.915 | 56259
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.341 | 2.354 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 184611
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 622.431 | 625.912 | 62658
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.07 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 62658 | 1870.2 | 2.985%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.366 | 378.368 | 9.6
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 986.577 | 992.58 | 28814.4
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.669 | 3.684 | 9
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 21.989 | 22.361 | 223.2
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 61.817 | 62.445 | 376.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.607 | 18.638 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.031 | 12.085 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 11.804 | 11.857 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 266.511 | 270.463 | 14227.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 454.533 | 458.067 | 16963.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.425 | 48.426 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.147 | 0.163 | 76.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60787.8
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.022 | 3.064 | 294
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 7.993 | 8.034 | 287
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 452.946 | 455.366 | 17424
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17424 | -144.8 | -0.831%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 369.816 | 371.78 | 2356.8
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1558.703 | 1566.728 | 9630
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.334 | 3.358 | 57.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 751.027 | 755.197 | 5004
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 38.492 | 38.884 | 470.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17568.8
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1501.29 | 1509.409 | 56833
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.427 | 8.497 | 490
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 57423
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 882.813 | 887.593 | 57360
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 57360 | -163 | -0.2842%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 328.438 | 331.192 | 13219.2
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1143.673 | 1149.172 | 19796.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 35.214 | 35.703 | 2347.2
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 813.097 | 816.061 | 10670.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 364.143 | 366.529 | 11452.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 57486
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 398.676 | 401.207 | 17717
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 306.114 | 308.254 | 14980
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 647.373 | 657.158 | 391.4
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 95.7 | 96.751 | 42.04
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 32697 | -1060.44 | -3.243%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 242.307 | 243.789 | 17784
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 188.341 | 189.636 | 15540
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33324 | -57.6 | -0.1728%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 478.373 | 481.943 | 8568
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 289.101 | 290.358 | 4525.2
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 107.74 | 108.554 | 488.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 248.589 | 249.878 | 9280.8
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 157.427 | 158.888 | 10519.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33381.6
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 192.122 | 192.872 | 5250
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 294.14 | 295.83 | 11830
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15191.3 | 15198.3 | 140
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.4 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17080 | 423.2 | 2.478%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 271.404 | 272.46 | 5068.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 417.585 | 419.97 | 11448
ИТОГО: | [6 empty] | 16516.8 | -117.2 | -0.7096%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 907.752 | 915.974 | 9866.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 229.977 | 232.502 | 1515
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.463 | 18.496 | 79.2
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 277.34 | 277.695 | 213
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 139.828 | 141.167 | 4820.4
ИТОГО: | [6 empty] | 16634
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 637.277 | 637.277 | 0

## 04.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 03.01.2025 | 04.01.26 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.221 | 2.232 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 257.906 | 259.845 | 255948
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 257400 | 2154 | 0.8368%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 846.018 | 850.531 | 189546
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.576 | 3.597 | 882
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 190428 | -2.794e-09 | -1.467e-12%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 673.278 | 676.943 | 76965
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.509 | 2.531 | 462
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 484.349 | 486.83 | 52101
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.314 | 0.318 | 84
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 538.915 | 541.799 | 60564
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.354 | 2.366 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 190428
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 625.912 | 629.513 | 64818
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.07 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 64818 | 2859 | 4.411%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.368 | 378.368 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 992.58 | 998.585 | 28824
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.684 | 3.702 | 10.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 22.361 | 22.745 | 230.4
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 62.445 | 63.113 | 400.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.638 | 18.669 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.085 | 12.139 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 11.857 | 11.909 | 31.2
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 270.463 | 274.542 | 14684.4
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 458.067 | 461.697 | 17424
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.426 | 48.426 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.163 | 0.226 | 302.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 61959
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.064 | 3.111 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.034 | 8.068 | 238
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 455.366 | 457.812 | 17611.2
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17611.2 | -117.2 | -0.6655%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 371.78 | 373.827 | 2456.4
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1566.728 | 1574.55 | 9386.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.358 | 3.371 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 755.197 | 759.643 | 5335.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 38.884 | 39.275 | 469.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17728.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1509.409 | 1517.669 | 57820
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.497 | 8.567 | 490
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 58410
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 887.593 | 892.46 | 58404
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 58404 | -220 | -0.3767%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 331.192 | 334.127 | 14088
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1149.172 | 1154.696 | 19886.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 35.703 | 36.213 | 2448
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 816.061 | 819.034 | 10702.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 366.529 | 368.905 | 11404.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 58530
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 401.207 | 403.94 | 19131
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 308.254 | 310.391 | 14959
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 657.158 | 666.847 | 387.56
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 96.751 | 97.571 | 32.8
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34090 | -1034.36 | -3.034%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 243.789 | 245.385 | 19152
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 189.636 | 190.932 | 15552
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34704 | -99.6 | -0.287%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 481.943 | 485.809 | 9278.4
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 290.358 | 291.719 | 4899.6
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 108.554 | 109.378 | 494.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 249.878 | 251.261 | 9957.6
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 158.888 | 160.301 | 10173.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34803.6
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 192.872 | 193.709 | 5859
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 295.83 | 297.56 | 12110
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15198.3 | 15206.7 | 168
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.4 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17969 | 425 | 2.365%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 272.46 | 273.643 | 5678.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 419.97 | 422.407 | 11697.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17376 | -142.2 | -0.8184%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 915.974 | 924.369 | 10074
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 232.502 | 235.1 | 1558.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.496 | 18.527 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 277.695 | 278.1 | 243
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 141.167 | 142.667 | 5400
ИТОГО: | [6 empty] | 17518.2
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 637.277 | 645.086 | 109326

## 05.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 04.01.2025 | 05.01.26 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.232 | 2.243 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 259.845 | 261.797 | 257664
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 259116 | 2214 | 0.8544%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 850.531 | 855.067 | 190512
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.597 | 3.619 | 924
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 191436 | 42 | 0.02194%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 676.943 | 680.685 | 78582
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.531 | 2.552 | 441
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 486.83 | 489.309 | 52059
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.318 | 0.323 | 105
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 541.799 | 544.653 | 59934
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.366 | 2.379 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 191394
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 629.513 | 633.15 | 65466
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.07 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 65466 | 3159.6 | 4.826%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.368 | 378.368 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 998.585 | 1004.606 | 28900.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.702 | 3.729 | 16.2
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 22.745 | 23.128 | 229.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 63.113 | 63.786 | 403.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.669 | 18.699 | 18
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.139 | 12.193 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 11.909 | 11.962 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 274.542 | 278.678 | 14889.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 461.697 | 465.329 | 17433.6
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.426 | 48.427 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.226 | 0.298 | 345.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62306.4
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.111 | 3.158 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.068 | 8.101 | 231
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 457.812 | 460.348 | 18259.2
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18259.2 | -117.2 | -0.6419%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 373.827 | 375.943 | 2539.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1574.55 | 1582.742 | 9830.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.371 | 3.385 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 759.643 | 764.189 | 5455.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 39.275 | 39.665 | 468
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18376.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1517.669 | 1526.065 | 58772
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.567 | 8.637 | 490
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 59362
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 892.46 | 897.409 | 59388
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 59388 | -241.2 | -0.4061%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 334.127 | 337.264 | 15057.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1154.696 | 1160.143 | 19609.2
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 36.213 | 36.734 | 2500.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 819.034 | 822.097 | 11026.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 368.905 | 371.261 | 11308.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 59503.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 403.94 | 406.678 | 19166
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 310.391 | 312.578 | 15309
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 666.847 | 676.797 | 398
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 97.571 | 98.503 | 37.28
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34475 | -1012.28 | -2.936%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 245.385 | 246.979 | 19128
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 190.932 | 192.259 | 15924
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35052 | -78 | -0.2225%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 485.809 | 489.673 | 9273.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 291.719 | 293.134 | 5094
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 109.378 | 110.322 | 566.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 251.261 | 252.641 | 9936
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 160.301 | 161.726 | 10260
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35130
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 193.709 | 194.516 | 5649
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 297.56 | 299.29 | 12110
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15206.7 | 15214.3 | 152
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.4 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17759 | 442.2 | 2.49%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 273.643 | 274.781 | 5462.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 422.407 | 424.845 | 11702.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17164.8 | -128.6 | -0.7492%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 924.369 | 932.76 | 10069.2
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 235.1 | 237.731 | 1578.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.527 | 18.558 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 278.1 | 278.48 | 228
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 142.667 | 144.109 | 5191.2
ИТОГО: | [6 empty] | 17293.4
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 645.086 | 649.027 | 55174

## 06.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 05.01.2025 | 06.01.26 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.243 | 2.255 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 261.797 | 263.743 | 256872
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 258456 | 2052 | 0.7939%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 855.067 | 859.599 | 190344
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.619 | 3.643 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 191352 | 21 | 0.01097%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 680.685 | 684.447 | 79002
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.552 | 2.575 | 483
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 489.309 | 491.813 | 52584
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.323 | 0.331 | 168
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 544.653 | 547.454 | 58821
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.379 | 2.392 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 191331
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 633.15 | 636.764 | 65052
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.07 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 65052 | 3789 | 5.825%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.368 | 378.368 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1004.606 | 1010.607 | 28804.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.729 | 3.743 | 8.4
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 23.128 | 23.5 | 223.2
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 63.786 | 64.495 | 425.4
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.699 | 18.73 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.193 | 12.247 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 11.962 | 12.015 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 278.678 | 282.486 | 13708.8
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 465.329 | 469.003 | 17635.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.427 | 48.428 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.298 | 0.375 | 369.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 61263
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.158 | 3.204 | 322
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.101 | 8.133 | 224
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 460.348 | 462.871 | 18165.6
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18165.6 | -119.6 | -0.6584%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 375.943 | 378.144 | 2641.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1582.742 | 1590.879 | 9764.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.385 | 3.398 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 764.189 | 768.668 | 5374.8
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 39.665 | 40.018 | 423.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18285.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1526.065 | 1534.526 | 59227
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.637 | 8.707 | 490
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 59817
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 897.409 | 902.395 | 59832
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 59832 | -250.6 | -0.4188%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 337.264 | 340.434 | 15216
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1160.143 | 1165.611 | 19684.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 36.734 | 37.236 | 2409.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 822.097 | 825.228 | 11271.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 371.261 | 373.633 | 11385.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 59967.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 406.678 | 409.406 | 19096
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 312.578 | 314.747 | 15183
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 676.797 | 686.719 | 396.88
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 98.503 | 99.507 | 40.16
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34279 | -1018.04 | -2.97%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 246.979 | 248.568 | 19068
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 192.259 | 193.575 | 15792
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34860 | -69.6 | -0.1997%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 489.673 | 493.6 | 9424.8
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 293.134 | 294.507 | 4942.8
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 110.322 | 111.808 | 891.6
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 252.641 | 253.992 | 9727.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 161.726 | 163.107 | 9943.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34929.6
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 194.516 | 195.344 | 5796
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 299.29 | 301.025 | 12145
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15214.3 | 15221.9 | 152
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.4 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17941 | 427.4 | 2.382%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 274.781 | 275.951 | 5616
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 424.845 | 427.292 | 11745.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17361.6 | -128.6 | -0.7407%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 932.76 | 941.124 | 10036.8
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 237.731 | 240.477 | 1647.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.558 | 18.59 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 278.48 | 278.895 | 249
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 144.109 | 145.589 | 5328
ИТОГО: | [6 empty] | 17490.2
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 649.027 | 652.949 | 54908

## 07.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 06.01.2025 | 07.01.26 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.255 | 2.275 | 2640
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 263.743 | 265.66 | 253044
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 255684 | 2136 | 0.8354%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 859.599 | 864.121 | 189924
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.643 | 3.666 | 966
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 190890 | -3.7544e-09 | -1.967e-12%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 684.447 | 688.176 | 78309
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.575 | 2.599 | 504
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 491.813 | 494.275 | 51702
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.331 | 0.338 | 147
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 547.454 | 550.309 | 59955
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.392 | 2.405 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 190890
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 636.764 | 640.188 | 61632
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.127 | 1026
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 62658 | 829.2 | 1.323%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.368 | 378.369 | 4.8
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1010.607 | 1016.466 | 28123.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.743 | 3.756 | 7.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 23.5 | 23.878 | 226.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 64.495 | 65.14 | 387
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.73 | 18.761 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.247 | 12.302 | 33
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.015 | 12.069 | 32.4
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 282.486 | 286.77 | 15422.4
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 469.003 | 472.612 | 17323.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.428 | 48.429 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.375 | 0.426 | 244.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 61828.8
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.204 | 3.251 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.133 | 8.168 | 245
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 462.871 | 465.436 | 18468
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18468 | -118.4 | -0.6411%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 378.144 | 380.259 | 2538
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1590.879 | 1599.278 | 10078.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.398 | 3.412 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 768.668 | 773.262 | 5512.8
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 40.018 | 40.329 | 373.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18586.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1534.526 | 1542.85 | 58268
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.707 | 8.778 | 497
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 58865
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 902.395 | 907.297 | 58824
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 58824 | -195.8 | -0.3329%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 340.434 | 343.474 | 14592
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1165.611 | 1171.119 | 19828.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 37.236 | 37.714 | 2294.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 825.228 | 828.206 | 10720.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 373.633 | 376.034 | 11524.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 58960.8
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 409.406 | 412.058 | 18564
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 314.747 | 316.912 | 15155
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 686.719 | 696.444 | 389
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 99.507 | 100.341 | 33.36
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33719 | -1023.36 | -3.035%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 248.568 | 250.115 | 18564
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 193.575 | 194.888 | 15756
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34320 | -63 | -0.1836%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 493.6 | 497.222 | 8692.8
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 294.507 | 295.857 | 4860
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 111.808 | 113.633 | 1095
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 253.992 | 255.373 | 9943.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 163.107 | 164.467 | 9792
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34383
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 195.344 | 196.152 | 5656
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 301.025 | 302.759 | 12138
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15221.9 | 15229.4 | 150
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.4 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17794 | 426.4 | 2.396%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 275.951 | 277.092 | 5476.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 427.292 | 429.738 | 11740.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17217.6 | -120.6 | -0.7004%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 941.124 | 949.484 | 10032
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 240.477 | 243.22 | 1645.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.59 | 18.623 | 79.2
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 278.895 | 279.259 | 218.4
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 145.589 | 147.037 | 5212.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17338.2
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 652.949 | 656.884 | 55090

## 08.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 07.01.2025 | 08.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.275 | 2.287 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 265.66 | 267.585 | 254100
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 255684 | 2040 | 0.7979%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 864.121 | 868.604 | 188286
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.666 | 3.69 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 189294 | 4.5984e-09 | 2.429e-12%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 688.176 | 691.906 | 78330
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.599 | 2.623 | 504
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 494.275 | 496.738 | 51723
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.338 | 0.347 | 189
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 550.309 | 553.084 | 58275
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.405 | 2.418 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 189294
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 640.188 | 643.763 | 64350
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 64350 | 1938.6 | 3.013%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.369 | 378.369 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1016.466 | 1022.487 | 28900.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.756 | 3.774 | 10.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 23.878 | 24.263 | 231
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 65.14 | 65.822 | 409.2
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.761 | 18.792 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.302 | 12.356 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.069 | 12.122 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 286.77 | 290.908 | 14896.8
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 472.612 | 476.28 | 17606.4
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.429 | 48.43 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.426 | 0.482 | 268.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62411.4
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.251 | 3.298 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.168 | 8.201 | 231
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 465.436 | 467.986 | 18360
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18360 | -124.4 | -0.6776%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 380.259 | 382.302 | 2451.6
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1599.278 | 1607.66 | 10058.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.412 | 3.426 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 773.262 | 777.836 | 5488.8
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 40.329 | 40.664 | 402
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18484.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1542.85 | 1551.191 | 58387
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.778 | 8.849 | 497
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 58984
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 907.297 | 912.211 | 58968
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 58968 | -213.6 | -0.3622%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 343.474 | 346.574 | 14880
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1171.119 | 1176.479 | 19296
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 37.714 | 38.201 | 2337.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 828.206 | 831.234 | 10900.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 376.034 | 378.468 | 11683.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 59097.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 412.058 | 414.75 | 18844
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 316.912 | 319.019 | 14749
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 696.444 | 706.157 | 388.52
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 100.341 | 101.209 | 34.72
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33593 | -1006.24 | -2.995%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 250.115 | 251.684 | 18828
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 194.888 | 196.167 | 15348
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34176 | -59.4 | -0.1738%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 497.222 | 500.956 | 8961.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 295.857 | 297.236 | 4964.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 113.633 | 114.71 | 646.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 255.373 | 256.753 | 9936
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 164.467 | 165.818 | 9727.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34235.4
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 196.152 | 196.969 | 5719
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 302.759 | 304.487 | 12096
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15229.4 | 15235.7 | 126
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.4 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17815 | 409 | 2.296%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 277.092 | 278.244 | 5529.6
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 429.738 | 432.186 | 11750.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17280 | -99 | -0.5729%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 949.484 | 957.851 | 10040.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 243.22 | 245.96 | 1644
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.623 | 18.656 | 79.2
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 649.726 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 279.259 | 279.624 | 219
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 147.037 | 148.501 | 5270.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17379
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 656.884 | 660.808 | 54936

## 09.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 08.01.2025 | 09.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.287 | 2.299 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 267.585 | 269.593 | 265056
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 266640 | 2142 | 0.8033%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 868.604 | 873.357 | 199626
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.69 | 3.714 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 200634 | -42 | -0.02093%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 691.906 | 695.658 | 78792
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.623 | 2.649 | 546
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 496.738 | 499.696 | 62118
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.347 | 0.353 | 126
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 553.084 | 555.885 | 58821
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.418 | 2.431 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 200676
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 643.763 | 647.311 | 63864
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 63864 | 2543.4 | 3.983%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.369 | 378.369 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1022.487 | 1028.281 | 27811.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.774 | 3.793 | 11.4
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 24.263 | 24.647 | 230.4
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 65.822 | 66.498 | 405.6
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.792 | 18.823 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.356 | 12.41 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.122 | 12.175 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 290.908 | 295.084 | 15033.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 476.28 | 479.919 | 17467.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.43 | 48.431 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.482 | 0.539 | 273.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 61320.6
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.298 | 3.344 | 322
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.201 | 8.234 | 231
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 467.986 | 470.48 | 17956.8
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17956.8 | -118.4 | -0.6594%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 382.302 | 384.451 | 2578.8
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1607.66 | 1615.743 | 9699.6
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.426 | 3.44 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 777.836 | 782.287 | 5341.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 40.664 | 40.974 | 372
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18075.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1551.191 | 1559.654 | 59241
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.849 | 8.924 | 525
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 59866
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 912.211 | 917.197 | 59832
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 59832 | -213.6 | -0.357%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 346.574 | 349.696 | 14985.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1176.479 | 1181.923 | 19598.4
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 38.201 | 38.686 | 2328
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 831.234 | 834.363 | 11264.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 378.468 | 380.927 | 11803.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 59979.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 414.75 | 417.424 | 18718
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 319.019 | 321.144 | 14875
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 706.157 | 715.771 | 384.56
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 101.209 | 102.06 | 34.04
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33593 | -965.6 | -2.874%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 251.684 | 253.24 | 18672
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 196.167 | 197.456 | 15468
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34140 | -78 | -0.2285%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 500.956 | 504.735 | 9069.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 297.236 | 298.625 | 5000.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 114.71 | 115.674 | 578.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 256.753 | 258.096 | 9669.6
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 165.818 | 167.193 | 9900
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34218
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 196.969 | 199.219 | 15750
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 304.487 | 304.808 | 2247
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15235.7 | 15241.3 | 112
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.4 | 231.5 | 2
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17997 | 391.8 | 2.177%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 278.244 | 281.48 | 15532.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 432.186 | 432.594 | 1958.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17491.2 | -45 | -0.2573%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 957.851 | 958.843 | 1190.4
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 245.96 | 247.12 | 696
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.656 | 18.688 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 657.256 | 9036
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 279.624 | 281.569 | 1167
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 148.501 | 149.961 | 5256
ИТОГО: | [6 empty] | 17536.2
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 660.808 | 663.918 | 43540

## 10.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 09.01.2025 | 10.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.299 | 2.311 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 269.593 | 271.639 | 270072
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 271656 | 2154 | 0.7929%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 873.357 | 878.194 | 203154
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.714 | 3.738 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 204162 | 63 | 0.03086%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 695.658 | 699.474 | 80136
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.649 | 2.674 | 525
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 499.696 | 502.737 | 63861
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.353 | 0.36 | 147
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 555.885 | 558.703 | 59178
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.431 | 2.443 | 252
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 204099
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 647.311 | 650.941 | 65340
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 65340 | 2353.2 | 3.601%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.369 | 378.37 | 4.8
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1028.281 | 1034.297 | 28876.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.793 | 3.811 | 10.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 24.647 | 25.031 | 230.4
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 66.498 | 67.166 | 400.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.823 | 18.854 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.41 | 12.464 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.175 | 12.228 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 295.084 | 299.311 | 15217.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 479.919 | 483.664 | 17976
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.431 | 48.432 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.539 | 0.577 | 182.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62986.8
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.344 | 3.39 | 322
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.234 | 8.267 | 231
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 470.48 | 473.062 | 18590.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18590.4 | -129.2 | -0.695%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 384.451 | 386.592 | 2569.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1615.743 | 1624.042 | 9958.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.44 | 3.453 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 782.287 | 786.993 | 5647.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 40.974 | 41.36 | 463.2
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18719.6
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1559.654 | 1568.215 | 59927
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.924 | 8.998 | 518
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 60545
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 917.197 | 922.242 | 60540
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 60540 | -227 | -0.375%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 349.696 | 352.823 | 15009.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1181.923 | 1187.529 | 20181.6
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 38.686 | 39.164 | 2294.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 834.363 | 837.521 | 11368.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 380.927 | 383.389 | 11817.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60672
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 417.424 | 420.107 | 18781
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 321.144 | 323.251 | 14749
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 715.771 | 725.518 | 389.88
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 102.06 | 102.885 | 33
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33530 | -960.88 | -2.866%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 253.24 | 254.802 | 18744
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 197.456 | 198.733 | 15324
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34068 | -76.8 | -0.2254%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 504.735 | 508.52 | 9084
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 298.625 | 299.989 | 4910.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 115.674 | 116.594 | 552
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 258.096 | 259.448 | 9734.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 167.193 | 168.563 | 9864
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34144.8
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 199.219 | 201.666 | 17129
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 304.808 | 304.938 | 910
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15241.3 | 15246.9 | 112
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18039 | 392.6 | 2.176%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 281.48 | 285.001 | 16900.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 432.594 | 432.726 | 633.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17534.4 | -39.4 | -0.2247%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.843 | 958.843 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 247.12 | 248.053 | 559.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.688 | 18.721 | 79.2
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 657.256 | 665.817 | 10273.2
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 281.569 | 283.731 | 1297.2
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 149.961 | 151.42 | 5252.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17573.8
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 663.918 | 666.892 | 41636

## 11.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 10.01.2026 | 11.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.311 | 2.3236 | 1663.2
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 271.639 | 273.6772 | 269042.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 270705.6 | 2104.2 | 0.7773%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 878.194 | 883.0036 | 202003.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.738 | 3.7635 | 1071
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 203074.2 | -50.4 | -0.02482%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 699.474 | 703.2533 | 79365.3
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.674 | 2.6998 | 541.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 502.737 | 505.7568 | 63415.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.36 | 0.3697 | 203.7
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 558.703 | 561.5276 | 59316.6
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.443 | 2.4564 | 281.4
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 203124.6
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 650.941 | 654.5805 | 65511
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.1279 | 16.2
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 65527.2 | 2634.42 | 4.02%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.37 | 378.3719 | 9.12
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1034.297 | 1040.2395 | 28524
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.811 | 3.827 | 9.6
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 25.031 | 25.4162 | 231.12
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 67.166 | 67.8523 | 411.78
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.854 | 18.8858 | 19.08
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.464 | 12.5188 | 32.88
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.228 | 12.2818 | 32.28
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.7849 | 3.24
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 299.311 | 303.5406 | 15226.56
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 483.664 | 487.4291 | 18072.48
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.432 | 48.4332 | 5.76
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.577 | 0.6426 | 314.88
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62892.78
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.39 | 3.4354 | 317.8
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.267 | 8.2994 | 226.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 473.062 | 475.6015 | 18284.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18284.4 | -122.6 | -0.6705%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 386.592 | 388.7378 | 2574.96
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1624.042 | 1632.3108 | 9922.56
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.453 | 3.4673 | 34.32
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 786.993 | 791.4539 | 5353.08
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 41.36 | 41.7534 | 472.08
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18407
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1568.215 | 1576.705 | 59430
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.998 | 9.0729 | 524.3
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 60054.3
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 922.242 | 927.2427 | 60008.4
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 60008.4 | -200.02 | -0.3333%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 352.823 | 355.8107 | 14340.96
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1187.529 | 1193.2447 | 20576.52
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 39.164 | 39.6074 | 2128.32
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 837.521 | 840.6675 | 11327.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 383.389 | 385.8434 | 11781.12
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60154.32
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 420.107 | 422.7316 | 18372.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 323.251 | 325.3106 | 14417.2
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 725.518 | 735.362 | 393.76
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 102.885 | 104.0135 | 45.14
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 32789.4 | -1032.3 | -3.148%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 254.802 | 256.334 | 18384
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 198.733 | 199.9829 | 14998.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33382.8 | -62.64 | -0.1876%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 508.52 | 512.0491 | 8469.84
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 299.989 | 301.3402 | 4864.32
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 116.594 | 117.5304 | 561.84
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 259.448 | 260.8339 | 9978.48
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 168.563 | 169.8923 | 9570.96
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33445.44
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 201.666 | 204.1066 | 17084.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 304.938 | 305.0601 | 854.7
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15246.9 | 15253.3 | 128
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17938.9 | 394.58 | 2.2%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 285.001 | 288.5127 | 16856.16
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 432.726 | 432.8427 | 560.16
ИТОГО: | [6 empty] | 17416.32 | -65.3 | -0.3749%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.843 | 958.8439 | 1.08
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 248.053 | 248.8617 | 485.22
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.721 | 18.7526 | 75.84
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 665.817 | 674.3787 | 10274.04
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 283.731 | 285.8934 | 1297.44
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 151.42 | 152.87 | 5220
ИТОГО: | [6 empty] | 17481.62
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 666.892 | 669.8703 | 41696.2

## 12.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 11.01.2026 | 12.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.3236 | 2.3358 | 1610.4
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 273.6772 | 275.7475 | 273279.6
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 274890 | 2094.6 | 0.762%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 883.0036 | 887.9022 | 205741.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.7635 | 3.7885 | 1050
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 206791.2 | 6.3 | 0.003047%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 703.2533 | 707.0389 | 79497.6
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.6998 | 2.7259 | 548.1
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 505.7568 | 508.9382 | 66809.4
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.3697 | 0.3786 | 186.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 561.5276 | 564.3601 | 59482.5
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.4564 | 2.4688 | 260.4
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 206784.9
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 654.5805 | 658.2474 | 66004.2
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 66004.2 | 2209.92 | 3.348%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3719 | 378.3724 | 2.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1040.2395 | 1046.3761 | 29455.68
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.827 | 3.8434 | 9.84
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 25.4162 | 25.7971 | 228.54
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 67.8523 | 68.5163 | 398.4
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.8858 | 18.9165 | 18.42
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.5188 | 12.5722 | 32.04
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.2818 | 12.3342 | 31.44
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 303.5406 | 307.6552 | 14812.56
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 487.4291 | 491.2692 | 18432.48
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4332 | 48.4341 | 4.32
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.6426 | 0.7193 | 368.16
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63794.28
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.4354 | 3.4813 | 321.3
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.2994 | 8.3326 | 232.4
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 475.6015 | 478.1409 | 18283.68
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18283.68 | -127.64 | -0.6981%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 388.7378 | 390.8122 | 2489.28
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1632.3108 | 1640.6754 | 10037.52
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.4673 | 3.4808 | 32.4
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 791.4539 | 795.9277 | 5368.56
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 41.7534 | 42.1147 | 433.56
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18411.32
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1576.705 | 1585.2164 | 59579.8
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.0729 | 9.1479 | 525
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 60204.8
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 927.2427 | 932.2561 | 60160.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 60160.8 | -194.24 | -0.3229%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 355.8107 | 358.7508 | 14112.48
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1193.2447 | 1199.0167 | 20779.2
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 39.6074 | 40.0549 | 2148
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 840.6675 | 843.8259 | 11370.24
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 385.8434 | 388.3203 | 11889.12
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60299.04
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 422.7316 | 425.398 | 18664.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 325.3106 | 327.3509 | 14282.1
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 735.362 | 745.301 | 397.56
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 104.0135 | 105.1585 | 45.8
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 32946.9 | -1042.46 | -3.164%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 256.334 | 257.8924 | 18700.8
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 199.9829 | 201.22 | 14845.2
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 33546 | -65.28 | -0.1946%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 512.0491 | 515.6582 | 8661.84
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 301.3402 | 302.6921 | 4866.84
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 117.5304 | 118.455 | 554.76
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 260.8339 | 262.2373 | 10104.48
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 169.8923 | 171.2011 | 9423.36
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 33611.28
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 204.1066 | 206.5438 | 17060.4
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 305.0601 | 305.1868 | 886.9
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15253.3 | 15260.6 | 146
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17947.3 | 390.26 | 2.174%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 288.5127 | 292.0221 | 16845.12
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 432.8427 | 432.9606 | 565.92
ИТОГО: | [6 empty] | 17411.04 | -78.92 | -0.4533%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 248.8617 | 249.6802 | 491.1
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.7526 | 18.7853 | 78.48
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 674.3787 | 682.9439 | 10278.24
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 285.8934 | 288.0671 | 1304.22
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 152.87 | 154.3122 | 5191.92
ИТОГО: | [6 empty] | 17489.96
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 669.8703 | 672.603 | 38257.8

## 13.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 12.01.2026 | 13.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.3358 | 2.3481 | 1623.6
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 275.7475 | 277.8402 | 276236.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 277860 | 2173.2 | 0.7821%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 887.9022 | 892.8689 | 208601.4
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.7885 | 3.8139 | 1066.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 209668.2 | -10.5 | -0.005008%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 707.0389 | 710.8517 | 80068.8
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.7259 | 2.7523 | 554.4
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 508.9382 | 512.2342 | 69216
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.3786 | 0.3877 | 191.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 564.3601 | 567.1879 | 59383.8
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.4688 | 2.4814 | 264.6
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 209678.7
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 658.2474 | 661.9151 | 66018.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 66018.6 | 2384.16 | 3.611%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3724 | 378.3726 | 0.96
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1046.3761 | 1052.4476 | 29143.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.8434 | 3.8614 | 10.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 25.7971 | 26.1979 | 240.48
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 68.5163 | 69.1738 | 394.5
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.9165 | 18.9472 | 18.42
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.5722 | 12.6259 | 32.22
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.3342 | 12.3867 | 31.5
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 307.6552 | 311.8395 | 15063.48
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 491.2692 | 495.1089 | 18430.56
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4341 | 48.4351 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.7193 | 0.7742 | 263.52
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63634.44
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.4813 | 3.5279 | 326.2
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.3326 | 8.3654 | 229.6
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 478.1409 | 480.6903 | 18355.68
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18355.68 | -125.72 | -0.6849%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 390.8122 | 392.922 | 2531.76
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1640.6754 | 1649.166 | 10188.72
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.4808 | 3.4944 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 795.9277 | 800.3338 | 5287.32
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 42.1147 | 42.4405 | 390.96
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18481.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1585.2164 | 1593.7947 | 60048.1
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.1479 | 9.2238 | 531.3
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 60679.4
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 932.2561 | 937.3089 | 60633.6
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 60633.6 | -191.72 | -0.3162%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 358.7508 | 361.6906 | 14111.04
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1199.0167 | 1204.8998 | 21179.16
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 40.0549 | 40.5031 | 2151.36
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 843.8259 | 846.9782 | 11348.28
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 388.3203 | 390.8164 | 11981.28
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 60771.12
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 425.398 | 428.1515 | 19274.5
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 327.3509 | 329.4544 | 14724.5
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 745.301 | 755.273 | 398.88
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 105.1585 | 106.271 | 44.5
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33999 | -1112.38 | -3.272%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 257.8924 | 259.5065 | 19369.2
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 201.22 | 202.4949 | 15298.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34668 | -78.84 | -0.2274%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 515.6582 | 519.5353 | 9305.04
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 302.6921 | 304.1204 | 5141.88
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 118.455 | 119.3998 | 566.88
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 262.2373 | 263.6456 | 10139.76
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 171.2011 | 172.5335 | 9593.28
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34746.84
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 206.5438 | 209.0116 | 17274.6
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 305.1868 | 305.3195 | 928.9
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15260.6 | 15268.2 | 152
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18203.5 | 394.7 | 2.168%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 292.0221 | 295.5752 | 17054.88
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 432.9606 | 433.086 | 601.92
ИТОГО: | [6 empty] | 17656.8 | -81.32 | -0.4606%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 249.6802 | 250.5552 | 525
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.7853 | 18.8188 | 80.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 682.9439 | 691.5376 | 10312.44
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 288.0671 | 290.2601 | 1315.8
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 154.3122 | 155.799 | 5352.48
ИТОГО: | [6 empty] | 17738.12
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 672.603 | 675.2756 | 37416.4

## 14.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 13.01.2026 | 14.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.3481 | 2.3602 | 1597.2
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 277.8402 | 279.9496 | 278440.8
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 280038 | 2236.8 | 0.7987%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 892.8689 | 897.8771 | 210344.4
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.8139 | 3.8385 | 1033.2
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 211377.6 | -8.4 | -0.003974%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 710.8517 | 714.7399 | 81652.2
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.7523 | 2.7781 | 541.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 512.2342 | 515.5302 | 69216
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.3877 | 0.3959 | 172.2
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 567.1879 | 570.0232 | 59541.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.4814 | 2.4939 | 262.5
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 211386
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 661.9151 | 665.6053 | 66423.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 66423.6 | 2852.28 | 4.294%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3726 | 378.3732 | 2.88
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1052.4476 | 1058.3644 | 28400.64
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.8614 | 3.8819 | 12.3
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 26.1979 | 26.5636 | 219.42
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 69.1738 | 69.8145 | 384.42
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.9472 | 18.9779 | 18.42
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.6259 | 12.6796 | 32.22
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.3867 | 12.4394 | 31.62
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 311.8395 | 316.139 | 15478.2
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 495.1089 | 499.0033 | 18693.12
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4351 | 48.436 | 4.32
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.7742 | 0.8354 | 293.76
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63571.32
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.5279 | 3.5739 | 322
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.3654 | 8.4003 | 244.3
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 480.6903 | 483.2586 | 18491.76
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18491.76 | -118.4 | -0.6403%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 392.922 | 395.0704 | 2578.08
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1649.166 | 1657.6154 | 10139.28
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.4944 | 3.508 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 800.3338 | 804.8638 | 5436
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 42.4405 | 42.7523 | 374.16
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18610.16
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1593.7947 | 1602.5794 | 61492.9
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.2238 | 9.299 | 526.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 62119.3
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 937.3089 | 942.4863 | 62128.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 62128.8 | -244.02 | -0.3928%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 361.6906 | 364.8227 | 15034.08
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1204.8998 | 1210.6409 | 20667.96
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 40.5031 | 40.9353 | 2074.56
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 846.9782 | 850.1706 | 11492.64
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 390.8164 | 393.5235 | 12994.08
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62263.32
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 428.1515 | 430.8918 | 19182.1
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 329.4544 | 331.4869 | 14227.5
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 755.273 | 765.505 | 409.28
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 106.271 | 107.388 | 44.68
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33409.6 | -1279.16 | -3.829%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 259.5065 | 261.1269 | 19444.8
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 202.4949 | 203.7274 | 14790
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34234.8 | -81.06 | -0.2368%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 519.5353 | 523.5183 | 9559.2
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 304.1204 | 305.3642 | 4477.68
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 119.3998 | 120.3985 | 599.22
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 263.6456 | 265.0302 | 9969.12
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 172.5335 | 173.8822 | 9710.64
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34315.86
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 209.0116 | 211.4588 | 17130.4
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 305.3195 | 305.4541 | 942.2
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15268.2 | 15275.8 | 152
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18072.6 | 402.52 | 2.227%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 295.5752 | 299.0974 | 16906.56
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 433.086 | 433.2134 | 611.52
ИТОГО: | [6 empty] | 17518.08 | -69.44 | -0.3964%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 250.5552 | 251.4511 | 537.54
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.8188 | 18.8515 | 78.48
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 691.5376 | 700.1043 | 10280.04
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 290.2601 | 292.4658 | 1323.42
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 155.799 | 157.2479 | 5216.04
ИТОГО: | [6 empty] | 17587.52
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 675.2756 | 677.9605 | 37588.6

## 15.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 14.01.2026 | 15.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.3602 | 2.3716 | 1504.8
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 279.9496 | 282.0763 | 280724.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 282229.2 | 2395.2 | 0.8487%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 897.8771 | 902.9006 | 210987
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.8385 | 3.8614 | 961.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 211948.8 | -10.5 | -0.004954%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 714.7399 | 718.5888 | 80826.9
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.7781 | 2.8029 | 520.8
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 515.5302 | 518.8368 | 69438.6
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.3959 | 0.401 | 107.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 570.0232 | 572.9185 | 60801.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.4939 | 2.5065 | 264.6
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 211959.3
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 665.6053 | 669.3767 | 67885.2
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 67885.2 | 3126.54 | 4.606%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1058.3644 | 1064.3645 | 28800.48
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.8819 | 3.904 | 13.26
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 26.5636 | 26.95 | 231.84
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 69.8145 | 70.463 | 389.1
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.9779 | 19.0088 | 18.54
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.6796 | 12.7337 | 32.46
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.4394 | 12.4925 | 31.86
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 316.139 | 320.6014 | 16064.64
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 499.0033 | 502.9302 | 18849.12
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.436 | 48.4365 | 2.4
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.8354 | 0.9031 | 324.96
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 64758.66
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.5739 | 3.6219 | 336
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.4003 | 8.4345 | 239.4
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 483.2586 | 485.5992 | 16852.32
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 16852.32 | -101.6 | -0.6029%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 395.0704 | 397.2599 | 2627.4
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1657.6154 | 1665.461 | 9414.72
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.508 | 3.5217 | 32.88
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 804.8638 | 808.5746 | 4452.96
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 42.7523 | 43.0656 | 375.96
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 16953.92
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1602.5794 | 1611.4916 | 62385.4
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.299 | 9.3742 | 526.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 63011.8
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 942.4863 | 947.744 | 63092.4
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 63092.4 | -299.28 | -0.4744%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 364.8227 | 368.0788 | 15629.28
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1210.6409 | 1216.4767 | 21008.88
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 40.9353 | 41.3869 | 2167.68
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 850.1706 | 853.3585 | 11476.44
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 393.5235 | 396.217 | 12928.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63211.08
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 430.8918 | 433.7237 | 19823.3
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 331.4869 | 333.5119 | 14175
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 765.505 | 775.7655 | 410.42
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 107.388 | 108.5075 | 44.78
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 33998.3 | -1169.3 | -3.439%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 261.1269 | 262.791 | 19969.2
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 203.7274 | 204.956 | 14743.2
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 34712.4 | -92.28 | -0.2658%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 523.5183 | 527.5603 | 9700.8
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 305.3642 | 306.5431 | 4244.04
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 120.3985 | 121.4281 | 617.76
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 265.0302 | 266.4694 | 10362.24
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 173.8822 | 175.2544 | 9879.84
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 34804.68
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 211.4588 | 213.933 | 17319.4
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 305.4541 | 305.5946 | 983.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15275.8 | 15283.9 | 162
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18302.9 | 428.42 | 2.341%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 299.0974 | 302.6596 | 17098.56
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 433.2134 | 433.3413 | 613.92
ИТОГО: | [6 empty] | 17712.48 | -97.44 | -0.5501%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 251.4511 | 252.356 | 542.94
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.8515 | 18.8831 | 75.84
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 700.1043 | 708.6938 | 10307.4
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 292.4658 | 294.6843 | 1331.1
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 157.2479 | 158.7453 | 5390.64
ИТОГО: | [6 empty] | 17809.92
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 677.9605 | 680.6525 | 37688

## 16.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 15.01.2026 | 16.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.3716 | 2.3834 | 1557.6
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 282.0763 | 284.2284 | 284077.2
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 285634.8 | 2520 | 0.8822%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 902.9006 | 907.9922 | 213847.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.8614 | 3.8848 | 982.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 214830 | -16.8 | -0.00782%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 718.5888 | 722.5345 | 82859.7
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.8029 | 2.8286 | 539.7
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 518.8368 | 522.1453 | 69478.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.401 | 0.4054 | 92.4
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 572.9185 | 575.8516 | 61595.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5065 | 2.5199 | 281.4
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 214846.8
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 669.3767 | 673.1703 | 68284.8
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 68284.8 | 3405.96 | 4.988%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1064.3645 | 1070.3115 | 28545.6
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.904 | 3.9257 | 13.02
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 26.95 | 27.3365 | 231.9
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 70.463 | 71.1505 | 412.5
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.0088 | 19.0395 | 18.42
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.7337 | 12.7878 | 32.46
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.4925 | 12.5454 | 31.74
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 320.6014 | 325.106 | 16216.56
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 502.9302 | 506.9042 | 19075.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4365 | 48.4365 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.9031 | 0.9659 | 301.44
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 64878.84
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.6219 | 3.6754 | 374.5
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.4345 | 8.4759 | 289.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 485.5992 | 488.0749 | 17825.04
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17825.04 | -105.08 | -0.5895%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 397.2599 | 399.4835 | 2668.32
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1665.461 | 1673.8731 | 10094.52
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.5217 | 3.5353 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 808.5746 | 812.503 | 4714.08
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 43.0656 | 43.3744 | 370.56
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17930.12
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1611.4916 | 1620.5483 | 63396.9
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.3742 | 9.4512 | 539
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 64035.9
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 947.744 | 953.0886 | 64135.2
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 64135.2 | -314.86 | -0.4909%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 368.0788 | 371.4736 | 16295.04
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1216.4767 | 1222.3679 | 21208.32
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 41.3869 | 41.8527 | 2235.84
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 853.3585 | 856.5862 | 11619.72
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 396.217 | 398.9028 | 12891.84
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 64250.76
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 433.7237 | 436.6163 | 20248.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 333.5119 | 335.606 | 14658.7
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 775.7655 | 786.3095 | 421.76
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 108.5075 | 109.8765 | 54.76
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34906.9 | -1036.82 | -2.97%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 262.791 | 264.4775 | 20238
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 204.956 | 206.2251 | 15229.2
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35467.2 | -98.58 | -0.2779%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 527.5603 | 531.6618 | 9843.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 306.5431 | 307.7091 | 4197.6
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 121.4281 | 122.4352 | 604.26
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 266.4694 | 267.9271 | 10495.44
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 175.2544 | 176.7023 | 10424.88
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35565.78
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 213.933 | 216.3952 | 17235.4
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 305.5946 | 305.7405 | 1021.3
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15283.9 | 15292.4 | 170
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18256.7 | 445.74 | 2.442%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 302.6596 | 306.204 | 17013.12
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 433.3413 | 433.4721 | 627.84
ИТОГО: | [6 empty] | 17640.96 | -99.62 | -0.5647%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 252.356 | 253.2818 | 555.48
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.8831 | 18.9153 | 77.28
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 708.6938 | 717.2813 | 10305
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 294.6843 | 296.9208 | 1341.9
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 158.7453 | 160.215 | 5290.92
ИТОГО: | [6 empty] | 17740.58
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 680.6525 | 683.3792 | 38173.8

## 17.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 16.01.2026 | 17.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.3834 | 2.3951 | 1544.4
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 284.2284 | 286.4091 | 287852.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 289396.8 | 2565 | 0.8863%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 907.9922 | 913.149 | 216585.6
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.8848 | 3.9081 | 978.6
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 217564.2 | -14.7 | -0.006757%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 722.5345 | 726.4951 | 83172.6
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.8286 | 2.8546 | 546
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 522.1453 | 525.5939 | 72420.6
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4054 | 0.4089 | 73.5
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 575.8516 | 578.7605 | 61086.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5199 | 2.5332 | 279.3
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 217578.9
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 673.1703 | 677.0185 | 69267.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 69267.6 | 2873.82 | 4.149%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1070.3115 | 1076.5105 | 29755.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.9257 | 3.9478 | 13.26
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 27.3365 | 27.721 | 230.7
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 71.1505 | 71.8841 | 440.16
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.0395 | 19.0699 | 18.24
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.7878 | 12.8411 | 31.98
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.5454 | 12.5976 | 31.32
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 325.106 | 329.7191 | 16607.16
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 506.9042 | 510.8667 | 19020
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4365 | 48.4366 | 0.48
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.9659 | 1.017 | 245.28
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 66393.78
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.6754 | 3.729 | 375.2
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.4759 | 8.5163 | 282.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 488.0749 | 490.5954 | 18147.6
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18147.6 | -110 | -0.6061%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 399.4835 | 401.5586 | 2490.12
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1673.8731 | 1682.2561 | 10059.6
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.5353 | 3.5487 | 32.16
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 812.503 | 816.8844 | 5257.68
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 43.3744 | 43.6811 | 368.04
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18257.6
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1620.5483 | 1629.5974 | 63343.7
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.4512 | 9.5286 | 541.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 63985.5
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 953.0886 | 958.4296 | 64092
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 64092 | -313.9 | -0.4898%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 371.4736 | 375.017 | 17008.32
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1222.3679 | 1228.1279 | 20736
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 41.8527 | 42.3137 | 2212.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 856.5862 | 859.7907 | 11536.2
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 398.9028 | 401.5499 | 12706.08
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 64199.4
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 436.6163 | 439.4647 | 19938.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 335.606 | 337.7178 | 14782.6
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 786.3095 | 796.845 | 421.42
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 109.8765 | 111.153 | 51.06
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34721.4 | -1152.28 | -3.319%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 264.4775 | 266.1473 | 20037.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 206.2251 | 207.5054 | 15363.6
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35401.2 | -99.96 | -0.2824%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 531.6618 | 535.7945 | 9918.48
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 307.7091 | 308.8788 | 4210.92
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 122.4352 | 123.5716 | 681.84
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 267.9271 | 269.3472 | 10224.72
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 176.7023 | 178.1558 | 10465.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35501.16
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 216.3952 | 218.8921 | 17478.3
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 305.7405 | 305.888 | 1032.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15292.4 | 15301.1 | 174
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18510.8 | 449.6 | 2.429%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 306.204 | 309.7986 | 17254.08
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 433.4721 | 433.604 | 633.12
ИТОГО: | [6 empty] | 17887.2 | -104.1 | -0.582%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 253.2818 | 254.2158 | 560.4
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.9153 | 18.9476 | 77.52
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 717.2813 | 725.8719 | 10308.72
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 296.9208 | 299.1643 | 1346.1
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 160.215 | 161.7496 | 5524.56
ИТОГО: | [6 empty] | 17991.3
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 683.3792 | 685.934 | 35767.2

## 18.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 17.01.2026 | 18.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.3951 | 2.4062 | 1465.2
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 286.4091 | 288.5453 | 281978.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 283443.6 | 2609.4 | 0.9206%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 913.149 | 918.1394 | 209596.8
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.9081 | 3.9295 | 898.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 210495.6 | -8.4 | -0.003991%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 726.4951 | 730.4045 | 82097.4
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.8546 | 2.8803 | 539.7
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 525.5939 | 529.014 | 71822.1
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4089 | 0.4091 | 4.2
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 578.7605 | 581.4164 | 55773.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5332 | 2.5459 | 266.7
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 210504
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 677.0185 | 680.9262 | 70338.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 70338.6 | 4654.98 | 6.618%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1076.5105 | 1082.709 | 29752.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.9478 | 3.969 | 12.72
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 27.721 | 28.1134 | 235.44
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 71.8841 | 72.6354 | 450.78
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.0699 | 19.1002 | 18.18
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.8411 | 12.8944 | 31.98
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.5976 | 12.6498 | 31.32
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 329.7191 | 334.1983 | 16125.12
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 510.8667 | 514.7578 | 18677.28
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4366 | 48.4366 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.017 | 1.0895 | 348
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 65683.62
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.729 | 3.7831 | 378.7
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.5163 | 8.5645 | 337.4
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 490.5954 | 493.0582 | 17732.16
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17732.16 | -110.24 | -0.6217%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 401.5586 | 403.5627 | 2404.92
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1682.2561 | 1690.5438 | 9945.24
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.5487 | 3.5621 | 32.16
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 816.8844 | 821.0853 | 5041.08
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 43.6811 | 43.9886 | 369
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17842.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1629.5974 | 1638.5577 | 62722.1
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.5286 | 9.606 | 541.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 63363.9
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 958.4296 | 963.7183 | 63464.4
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 63464.4 | -309.94 | -0.4884%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 375.017 | 378.5825 | 17114.4
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1228.1279 | 1233.8445 | 20579.76
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 42.3137 | 42.7499 | 2093.76
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 859.7907 | 863.0015 | 11558.88
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 401.5499 | 404.0972 | 12227.04
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63573.84
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 439.4647 | 442.2662 | 19610.5
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 337.7178 | 339.841 | 14862.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 796.845 | 807.274 | 417.16
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 111.153 | 112.5915 | 57.54
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 34472.9 | -1297.4 | -3.764%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 266.1473 | 267.7999 | 19831.2
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 207.5054 | 208.7941 | 15464.4
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35295.6 | -104.34 | -0.2956%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 535.7945 | 539.9581 | 9992.64
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 308.8788 | 310.0938 | 4374
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 123.5716 | 124.6755 | 662.34
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 269.3472 | 270.7288 | 9947.52
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 178.1558 | 179.6035 | 10423.44
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35399.94
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 218.8921 | 221.3759 | 17386.6
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 305.888 | 306.0435 | 1088.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15301.1 | 15309.8 | 174
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18475.1 | 455.66 | 2.466%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 309.7986 | 313.3744 | 17163.84
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 433.604 | 433.746 | 681.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17845.44 | -101.52 | -0.5689%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 254.2158 | 255.2358 | 612
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.9476 | 18.979 | 75.36
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 725.8719 | 734.4633 | 10309.68
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 299.1643 | 301.4245 | 1356.12
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 161.7496 | 163.2551 | 5419.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17946.96
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 685.934 | 688.5103 | 36068.2

## 19.01
за декабрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 18.01.2026 | 19.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.4062 | 2.417 | 1425.6
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 288.5453 | 290.6055 | 271946.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 273372 | 2487.6 | 0.91%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 918.1394 | 922.9345 | 201394.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.9295 | 3.9501 | 865.2
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 202259.4 | -12.6 | -0.00623%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 730.4045 | 734.3096 | 82007.1
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.8803 | 2.904 | 497.7
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 529.014 | 532.262 | 68208
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4091 | 0.4095 | 8.4
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 581.4164 | 583.8584 | 51282
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5459 | 2.5587 | 268.8
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 202272
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 680.9262 | 684.7387 | 68625
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 68625 | 4670.7 | 6.806%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1082.709 | 1088.8538 | 29495.04
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.969 | 3.9907 | 13.02
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 28.1134 | 28.4972 | 230.28
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 72.6354 | 73.3865 | 450.66
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.1002 | 19.1304 | 18.12
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.8944 | 12.9474 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.6498 | 12.7017 | 31.14
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 334.1983 | 338.5045 | 15502.32
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 514.7578 | 518.4724 | 17830.08
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4366 | 48.4367 | 0.48
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.0895 | 1.1627 | 351.36
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63954.3
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.7831 | 3.8371 | 378
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.5645 | 8.6092 | 312.9
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 493.0582 | 495.6015 | 18311.76
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18311.76 | -118.4 | -0.6466%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 403.5627 | 405.5684 | 2406.84
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1690.5438 | 1699.0769 | 10239.72
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.5621 | 3.5754 | 31.92
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 821.0853 | 825.5298 | 5333.4
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 43.9886 | 44.2955 | 368.28
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18430.16
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1638.5577 | 1647.421 | 62043.1
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.606 | 9.6813 | 527.1
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 62670.2
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 963.7183 | 968.9467 | 62740.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 62740.8 | -294.08 | -0.4687%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 378.5825 | 382.0656 | 16718.88
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1233.8445 | 1239.5544 | 20555.64
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 42.7499 | 43.1809 | 2068.8
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 863.0015 | 866.2219 | 11593.44
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 404.0972 | 406.5821 | 11927.52
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62864.28
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 442.2662 | 445.1167 | 19953.5
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 339.841 | 342.0702 | 15604.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 807.274 | 817.6495 | 415.02
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 112.5915 | 113.6515 | 42.4
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35557.9 | -1235.52 | -3.475%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 267.7999 | 269.4733 | 20080.8
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 208.7941 | 210.1487 | 16255.2
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36336 | -101.76 | -0.2801%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 539.9581 | 544.15 | 10060.56
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 310.0938 | 311.3851 | 4648.68
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 124.6755 | 125.7981 | 673.56
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 270.7288 | 272.1348 | 10123.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 179.6035 | 181.1218 | 10931.76
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36437.76
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 221.3759 | 221.3673 | -60.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 306.0435 | 306.1978 | 1080.1
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15309.8 | 15318.6 | 176
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 1019.9 | -16977.06 | -1665%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 313.3744 | 316.9456 | 17141.76
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 433.746 | 433.8875 | 679.2
ИТОГО: | [6 empty] | 17820.96 | -118.1 | -0.6627%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 255.2358 | 256.2526 | 610.08
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.979 | 19.0102 | 74.88
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 734.4633 | 743.0401 | 10292.16
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 301.4245 | 303.6504 | 1335.54
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 163.2551 | 164.7691 | 5450.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17939.06
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 688.5103 | 691.412 | 40623.8

## 20.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 19.01.2026 | 20.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.417 | 2.4276 | 1399.2
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 290.6055 | 292.6892 | 275048.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 276447.6 | 2400.6 | 0.8684%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 922.9345 | 927.854 | 206619
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.9501 | 3.9705 | 856.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 207475.8 | -8.4 | -0.004049%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 734.3096 | 738.2033 | 81767.7
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.904 | 2.9281 | 506.1
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 532.262 | 535.482 | 67620
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4095 | 0.4096 | 2.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 583.8584 | 586.5879 | 57319.5
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5587 | 2.5715 | 268.8
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 207484.2
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 684.7387 | 688.4371 | 66571.2
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 66571.2 | 4299.12 | 6.458%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1088.8538 | 1095.0321 | 29655.84
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.9907 | 4.0161 | 15.24
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 28.4972 | 28.8816 | 230.64
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 73.3865 | 74.1569 | 462.24
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.1304 | 19.161 | 18.36
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 12.9474 | 13.011 | 38.16
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.7017 | 12.7543 | 31.56
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 338.5045 | 342.7766 | 15379.56
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 518.4724 | 521.8208 | 16072.32
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4367 | 48.4369 | 0.96
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.1627 | 1.2392 | 367.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62272.08
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.8371 | 3.8907 | 375.2
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.6092 | 8.6487 | 276.5
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 495.6015 | 498.0673 | 17753.76
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17753.76 | -116.72 | -0.6574%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 405.5684 | 407.5664 | 2397.6
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1699.0769 | 1707.5922 | 10218.36
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.5754 | 3.589 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 825.5298 | 829.5306 | 4800.96
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 44.2955 | 44.6046 | 370.92
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17870.48
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1647.421 | 1656.3319 | 62376.3
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.6813 | 9.7568 | 528.5
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 63004.8
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 968.9467 | 974.2009 | 63050.4
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 63050.4 | -273.88 | -0.4344%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 382.0656 | 385.4626 | 16305.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1239.5544 | 1245.2733 | 20588.04
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 43.1809 | 43.601 | 2016.48
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 866.2219 | 869.4093 | 11474.64
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 406.5821 | 409.2475 | 12793.92
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63178.68
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 445.1167 | 447.9961 | 20155.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 342.0702 | 344.277 | 15447.6
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 817.6495 | 828.0335 | 415.36
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 113.6515 | 114.658 | 40.26
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35603.4 | -1166.62 | -3.277%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 269.4733 | 271.1551 | 20181.6
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 210.1487 | 211.4931 | 16132.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36314.4 | -103.38 | -0.2847%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 544.15 | 548.4039 | 10209.36
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 311.3851 | 312.6034 | 4385.88
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 125.7981 | 126.9226 | 674.7
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 272.1348 | 273.5347 | 10079.28
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 181.1218 | 182.6591 | 11068.56
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36417.78
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 221.3673 | 226.3093 | 34594
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 306.1978 | 306.3498 | 1064
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15318.6 | 15327.9 | 186
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35658 | 17869.44 | 50.11%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 316.9456 | 320.4759 | 16945.44
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 433.8875 | 434.0244 | 657.12
ИТОГО: | [6 empty] | 17602.56 | -133.26 | -0.757%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 256.2526 | 257.2341 | 588.9
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.0102 | 19.0411 | 74.16
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 743.0401 | 751.6473 | 10328.64
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 303.6504 | 305.871 | 1332.36
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 164.7691 | 166.2207 | 5225.76
ИТОГО: | [6 empty] | 17735.82
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 691.412 | 694.3697 | 41407.8

## 21.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 20.01.2026 | 21.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.4276 | 2.4384 | 1425.6
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 292.6892 | 294.7524 | 272342.4
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 273768 | 2522.4 | 0.9214%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 927.854 | 932.7373 | 205098.6
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.9705 | 3.991 | 861
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 205959.6 | 6.3 | 0.003059%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 738.2033 | 742.0398 | 80566.5
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.9281 | 2.9518 | 497.7
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 535.482 | 538.7065 | 67714.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4096 | 0.4097 | 2.1
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 586.5879 | 589.2978 | 56907.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5715 | 2.5841 | 264.6
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 205953.3
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 688.4371 | 692.0641 | 65286
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 65286 | 3898.02 | 5.971%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1095.0321 | 1101.1536 | 29383.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.0161 | 4.0493 | 19.92
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 28.8816 | 29.2705 | 233.34
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 74.1569 | 74.9308 | 464.34
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.161 | 19.1918 | 18.48
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.011 | 13.0552 | 26.52
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.7543 | 12.8074 | 31.86
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 342.7766 | 346.8928 | 14818.32
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 521.8208 | 525.1597 | 16026.72
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4369 | 48.437 | 0.48
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.2392 | 1.3152 | 364.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 61387.98
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.8907 | 3.9445 | 376.6
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.6487 | 8.6898 | 287.7
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 498.0673 | 500.498 | 17501.04
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17501.04 | -117.68 | -0.6724%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 407.5664 | 409.5594 | 2391.6
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1707.5922 | 1716.113 | 10224.96
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.589 | 3.6027 | 32.88
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 829.5306 | 833.3192 | 4546.32
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 44.6046 | 44.9154 | 372.96
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17618.72
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1656.3319 | 1665.1136 | 61471.9
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.7568 | 9.8331 | 534.1
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 62106
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 974.2009 | 979.3791 | 62138.4
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 62138.4 | -255.4 | -0.411%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 385.4626 | 388.6873 | 15478.56
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1245.2733 | 1251.0169 | 20676.96
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 43.601 | 44.0603 | 2204.64
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 869.4093 | 872.5816 | 11420.28
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 409.2475 | 411.8477 | 12480.96
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62261.4
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 447.9961 | 450.9242 | 20496.7
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 344.277 | 346.3734 | 14674.8
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 828.0335 | 838.7025 | 426.76
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 114.658 | 115.8515 | 47.74
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35171.5 | -1183 | -3.364%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 271.1551 | 272.8687 | 20563.2
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 211.4931 | 212.7695 | 15316.8
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 35880 | -98.94 | -0.2758%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 548.4039 | 552.6404 | 10167.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 312.6034 | 313.8239 | 4393.8
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 126.9226 | 128.0489 | 675.78
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 273.5347 | 274.9925 | 10496.16
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 182.6591 | 184.0821 | 10245.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 35978.94
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 226.3093 | 228.7832 | 17317.3
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 306.3498 | 306.5067 | 1098.3
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15327.9 | 15338 | 202
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18415.6 | 430.56 | 2.338%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 320.4759 | 324.0408 | 17111.52
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 434.0244 | 434.1643 | 671.52
ИТОГО: | [6 empty] | 17783.04 | -136.24 | -0.7661%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 257.2341 | 258.2387 | 602.76
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.0411 | 19.0722 | 74.64
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 751.6473 | 760.2191 | 10286.16
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 305.871 | 308.129 | 1354.8
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 166.2207 | 167.7204 | 5398.92
ИТОГО: | [6 empty] | 17919.28
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 694.3697 | 697.3195 | 41297.2

## 22.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 21.01.2026 | 22.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.4384 | 2.4495 | 1465.2
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 294.7524 | 296.831 | 274375.2
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 275840.4 | 2564.4 | 0.9297%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 932.7373 | 937.6519 | 206413.2
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.991 | 4.0126 | 907.2
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 207320.4 | -12.6 | -0.006078%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 742.0398 | 745.9035 | 81137.7
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.9518 | 2.9773 | 535.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 538.7065 | 541.968 | 68491.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4097 | 0.4112 | 31.5
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 589.2978 | 592.006 | 56872.2
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5841 | 2.5967 | 264.6
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 207333
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 692.0641 | 695.7283 | 65955.6
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 65955.6 | 3864.54 | 5.859%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1101.1536 | 1107.3165 | 29581.92
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.0493 | 4.0694 | 12.06
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 29.2705 | 29.657 | 231.9
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 74.9308 | 75.6433 | 427.5
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.1918 | 19.2229 | 18.66
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.0552 | 13.11 | 32.88
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.8074 | 12.8611 | 32.22
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 346.8928 | 351.176 | 15419.52
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 525.1597 | 528.4741 | 15909.12
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.437 | 48.4372 | 0.96
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 91.781 | 0
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.3152 | 1.4036 | 424.32
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 62091.06
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.9445 | 3.9987 | 379.4
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.6898 | 8.7295 | 277.9
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 500.498 | 502.9017 | 17306.64
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17306.64 | -116.48 | -0.673%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 409.5594 | 411.5554 | 2395.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1716.113 | 1724.4697 | 10028.04
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.6027 | 3.6165 | 33.12
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 833.3192 | 837.1009 | 4538.04
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 44.9154 | 45.231 | 378.72
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17423.12
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1665.1136 | 1674.0124 | 62291.6
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.8331 | 9.9101 | 539
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 62930.6
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 979.3791 | 984.6228 | 62924.4
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 62924.4 | -224.84 | -0.3573%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 388.6873 | 391.9239 | 15535.68
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1251.0169 | 1256.7897 | 20782.08
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 44.0603 | 44.5177 | 2195.52
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 872.5816 | 875.7806 | 11516.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 411.8477 | 414.5614 | 13025.76
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 63055.44
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 450.9242 | 453.8212 | 20279
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 346.3734 | 348.6236 | 15751.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 838.7025 | 849.7525 | 442
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 115.8515 | 117.011 | 46.38
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36030.4 | -1277.58 | -3.546%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 272.8687 | 274.5767 | 20496
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 212.7695 | 214.1298 | 16323.6
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36819.6 | -83.52 | -0.2268%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 552.6404 | 556.742 | 9843.84
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 313.8239 | 315.0331 | 4353.12
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 128.0489 | 129.1869 | 682.8
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 274.9925 | 276.4844 | 10741.68
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 184.0821 | 185.649 | 11281.68
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36903.12
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 228.7832 | 231.2882 | 17535
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 306.5067 | 306.6612 | 1081.5
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15338 | 15347.6 | 192
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18616.5 | 437.94 | 2.352%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 324.0408 | 327.6481 | 17315.04
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 434.1643 | 434.3042 | 671.52
ИТОГО: | [6 empty] | 17986.56 | -120.84 | -0.6718%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 958.8439 | 0
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 258.2387 | 259.2419 | 601.92
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.0722 | 19.1036 | 75.36
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 760.2191 | 768.8382 | 10342.92
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 308.129 | 310.3798 | 1350.48
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 167.7204 | 169.2606 | 5544.72
ИТОГО: | [6 empty] | 18107.4
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 697.3195 | 700.2417 | 40910.8

## 23.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 22.01.2026 | 23.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.4495 | 2.4612 | 1544.4
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 296.831 | 298.8339 | 264382.8
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 265927.2 | 2502.6 | 0.9411%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 937.6519 | 942.1366 | 188357.4
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.0126 | 4.036 | 982.8
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 189340.2 | 16.8 | 0.008873%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 745.9035 | 749.3394 | 72153.9
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.9773 | 3.0028 | 535.5
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 541.968 | 544.8692 | 60925.2
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4112 | 0.4149 | 77.7
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 592.006 | 594.6419 | 55353.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.5967 | 2.6099 | 277.2
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 189323.4
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 695.7283 | 699.8441 | 74084.4
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 74084.4 | 4308.24 | 5.815%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1107.3165 | 1113.4844 | 29605.92
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.0694 | 4.092 | 13.56
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 29.657 | 30.0407 | 230.22
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 75.6433 | 76.4049 | 456.96
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.2229 | 19.2536 | 18.42
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.11 | 13.1639 | 32.34
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.8611 | 12.914 | 31.74
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 351.176 | 355.5203 | 15639.48
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 528.4741 | 531.8358 | 16136.16
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4372 | 48.4374 | 0.96
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 93.2881 | 7234.08
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.4036 | 1.482 | 376.32
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 69776.16
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 3.9987 | 4.053 | 380.1
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.7295 | 8.7769 | 331.8
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 502.9017 | 505.3675 | 17753.76
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17753.76 | -120.32 | -0.6777%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 411.5554 | 413.5466 | 2389.44
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1724.4697 | 1733.1078 | 10365.72
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.6165 | 3.6301 | 32.64
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 837.1009 | 840.9788 | 4653.48
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 45.231 | 45.55 | 382.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17874.08
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1674.0124 | 1681.5771 | 52952.9
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.9101 | 9.987 | 538.3
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 53591.2
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 984.6228 | 989.0847 | 53542.8
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 53542.8 | -140.64 | -0.2627%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 391.9239 | 395.1136 | 15310.56
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1256.7897 | 1260.5019 | 13363.92
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 44.5177 | 44.9868 | 2251.68
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 875.7806 | 878.4576 | 9637.2
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 414.5614 | 417.284 | 13068.48
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 53631.84
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 453.8212 | 456.7918 | 20794.2
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 348.6236 | 350.8656 | 15694
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 849.7525 | 860.883 | 445.22
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 117.011 | 118.048 | 41.48
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36488.2 | -1074.9 | -2.946%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 274.5767 | 276.3114 | 20816.4
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 214.1298 | 215.4848 | 16260
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37076.4 | -87.12 | -0.235%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 556.742 | 560.9269 | 10043.76
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 315.0331 | 316.2145 | 4253.04
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 129.1869 | 130.4269 | 744
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 276.4844 | 277.9936 | 10866.24
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 185.649 | 187.2124 | 11256.48
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 37163.52
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 231.2882 | 232.6833 | 9765.7
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 306.6612 | 307.9009 | 8677.9
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15347.6 | 15356.9 | 186
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18443.6 | 459.2 | 2.49%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 327.6481 | 329.6411 | 9566.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 434.3042 | 436.0192 | 8232
ИТОГО: | [6 empty] | 17798.4 | -141.54 | -0.7952%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 958.8439 | 964.5469 | 6843.6
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 259.2419 | 261.4361 | 1316.52
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.1036 | 19.1353 | 76.08
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 768.8382 | 771.6279 | 3347.64
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 310.3798 | 311.3897 | 605.94
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 169.2606 | 170.8062 | 5564.16
ИТОГО: | [6 empty] | 17939.94
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 700.2417 | 703.7508 | 49127.4

## 24.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 23.01.2026 | 24.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.4612 | 2.473 | 1557.6
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 298.8339 | 300.8569 | 267036
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 268593.6 | 2400.6 | 0.8938%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 942.1366 | 946.554 | 185530.8
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.036 | 4.0595 | 987
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 186517.8 | -16.8 | -0.009007%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 749.3394 | 752.655 | 69627.6
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.0028 | 3.0291 | 552.3
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 544.8692 | 547.6366 | 58115.4
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4149 | 0.4192 | 90.3
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 594.6419 | 597.3978 | 57873.9
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.6099 | 2.623 | 275.1
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 186534.6
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 699.8441 | 704.2705 | 79675.2
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 79675.2 | 4478.46 | 5.621%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1113.4844 | 1119.6804 | 29740.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.092 | 4.1157 | 14.22
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 30.0407 | 30.4292 | 233.1
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 76.4049 | 77.1511 | 447.72
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.2536 | 19.2851 | 18.9
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.1639 | 13.2192 | 33.18
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.914 | 12.9683 | 32.58
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 355.5203 | 359.8745 | 15675.12
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 531.8358 | 535.2596 | 16434.24
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4374 | 48.4375 | 0.48
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 93.2881 | 95.8341 | 12220.8
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.482 | 1.554 | 345.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 75196.74
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.053 | 4.1067 | 375.9
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.7769 | 8.8194 | 297.5
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 505.3675 | 507.8047 | 17547.84
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17547.84 | -118.76 | -0.6768%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 413.5466 | 415.5453 | 2398.44
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1733.1078 | 1741.7364 | 10354.32
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.6301 | 3.6441 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 840.9788 | 844.6875 | 4450.44
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 45.55 | 45.8665 | 379.8
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17666.6
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1681.5771 | 1688.8104 | 50633.1
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 9.987 | 10.065 | 546
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51279.1
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 989.0847 | 993.3523 | 51211.2
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51211.2 | -103.86 | -0.2028%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 395.1136 | 398.4016 | 15782.4
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1260.5019 | 1263.5905 | 11118.96
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 44.9868 | 45.5707 | 2802.72
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 878.4576 | 880.8552 | 8631.36
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 417.284 | 419.9814 | 12947.52
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51282.96
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 456.7918 | 459.8746 | 21579.6
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 350.8656 | 353.1338 | 15877.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 860.883 | 872.3535 | 458.82
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 118.048 | 119.168 | 44.8
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 37457 | -1037.42 | -2.77%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 276.3114 | 278.1053 | 21526.8
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 215.4848 | 216.8568 | 16464
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37990.8 | -102.6 | -0.2701%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 560.9269 | 565.4536 | 10864.08
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 316.2145 | 317.3433 | 4063.68
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 130.4269 | 131.6887 | 757.08
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 277.9936 | 279.4899 | 10773.36
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 187.2124 | 188.8284 | 11635.2
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 38093.4
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 232.6833 | 233.5732 | 6229.3
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 307.9009 | 309.6637 | 12339.6
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15356.9 | 15366.2 | 186
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18568.9 | 473.62 | 2.551%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 329.6411 | 330.8989 | 6037.44
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 436.0192 | 438.4925 | 11871.84
ИТОГО: | [6 empty] | 17909.28 | -154.2 | -0.861%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 964.5469 | 972.9901 | 10131.84
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 261.4361 | 264.2119 | 1665.48
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.1353 | 19.1672 | 76.56
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 311.3897 | 311.8281 | 263.04
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 170.8062 | 172.4008 | 5740.56
ИТОГО: | [6 empty] | 18063.48
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 703.7508 | 707.5896 | 53743.2

## 25.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 24.01.2026 | 25.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.473 | 2.484 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 300.8569 | 302.874 | 266257.2
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 267709.2 | 2221.2 | 0.8297%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 946.554 | 950.974 | 185640
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.0595 | 4.082 | 945
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 186585 | 35.7 | 0.01913%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 752.655 | 755.985 | 69930
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.0291 | 3.054 | 522.9
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 547.6366 | 550.33 | 56561.4
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.4192 | 0.423 | 79.8
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 597.3978 | 600.216 | 59182.2
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.623 | 2.636 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 186549.3
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 704.2705 | 708.654 | 78903
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.1279 | 6.1279 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 78903 | 4816.44 | 6.104%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.3732 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1119.6804 | 1125.76 | 29182.08
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.1157 | 4.139 | 13.98
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 30.4292 | 30.809 | 227.88
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 77.1511 | 77.901 | 449.94
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.2851 | 19.315 | 17.94
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.2192 | 13.272 | 31.68
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 12.9683 | 13.02 | 31.02
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.7849 | 109.7849 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 359.8745 | 364.085 | 15157.8
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 535.2596 | 538.68 | 16417.92
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.4375 | 48.4375 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 95.8341 | 98.372 | 12181.92
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.554 | 1.632 | 374.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74086.56
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.1067 | 4.16 | 373.1
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.8194 | 8.859 | 277.2
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 507.8047 | 510.251 | 17613.36
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17613.36 | -113.96 | -0.647%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 415.5453 | 417.532 | 2384.04
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1741.7364 | 1750.268 | 10237.92
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.6441 | 3.657 | 30.96
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 844.6875 | 848.565 | 4653
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 45.8665 | 46.176 | 371.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17727.32
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1688.8104 | 1696.076 | 50859.2
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.065 | 10.141 | 532
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51491.2
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 993.3523 | 997.64 | 51452.4
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51452.4 | -134.52 | -0.2614%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 398.4016 | 401.768 | 16158.72
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1263.5905 | 1266.681 | 11125.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 45.5707 | 46.125 | 2660.64
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 880.8552 | 883.229 | 8545.68
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 419.9814 | 422.697 | 13034.88
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51525.72
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 459.8746 | 462.843 | 20778.8
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 353.1338 | 355.337 | 15422.4
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 872.3535 | 883.618 | 450.58
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 119.168 | 120.207 | 41.56
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36201.2 | -1141.74 | -3.154%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 278.1053 | 279.843 | 20852.4
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 216.8568 | 218.19 | 15998.4
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36850.8 | -77.1 | -0.2092%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 565.4536 | 569.796 | 10421.76
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 317.3433 | 318.448 | 3976.92
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 131.6887 | 132.917 | 736.98
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 279.4899 | 280.951 | 10519.92
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 188.8284 | 190.394 | 11272.32
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36927.9
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 233.5732 | 234.425 | 5962.6
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 309.6637 | 311.42 | 12294.1
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15366.2 | 15374.8 | 172
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18256.7 | 465.82 | 2.552%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 330.8989 | 332.102 | 5774.88
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 438.4925 | 440.96 | 11844
ИТОГО: | [6 empty] | 17618.88 | -142.84 | -0.8107%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 972.9901 | 981.395 | 10085.88
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 264.2119 | 267.027 | 1689.06
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.1672 | 19.198 | 73.92
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.6279 | 771.6279 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 311.8281 | 312.257 | 257.34
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 172.4008 | 173.924 | 5483.52
ИТОГО: | [6 empty] | 17761.72
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 707.5896 | 711.35 | 52645.6

## 26.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 25.01.2026 | 26.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.484 | 2.496 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 302.874 | 304.885 | 265452
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 267036 | 2520 | 0.9437%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 950.974 | 955.359 | 184170
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.082 | 4.105 | 966
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 185136 | -84 | -0.04537%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 755.985 | 759.259 | 68754
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.054 | 3.081 | 567
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 550.33 | 552.995 | 55965
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.423 | 0.427 | 84
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 600.216 | 603.053 | 59577
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.636 | 2.649 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 185220
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 708.654 | 713.064 | 79380
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 79380 | 4428.36 | 5.579%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.3732 | 378.373 | -0.96
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1125.76 | 1131.962 | 29769.6
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.139 | 4.163 | 14.4
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 30.809 | 31.188 | 227.4
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 77.901 | 78.646 | 447
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.315 | 19.345 | 18
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.272 | 13.325 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.02 | 13.072 | 31.2
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 364.085 | 368.314 | 15224.4
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 538.68 | 542.165 | 16728
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.437 | 48.437 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 98.372 | 100.892 | 12096
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.632 | 1.708 | 364.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74951.64
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.16 | 4.214 | 378
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.859 | 8.898 | 273
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 510.251 | 512.677 | 17467.2
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17467.2 | -123.2 | -0.7053%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 417.532 | 419.534 | 2402.4
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1750.268 | 1758.794 | 10231.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.657 | 3.671 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 848.565 | 852.316 | 4501.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 46.176 | 46.486 | 372
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17590.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1696.076 | 1703.198 | 49854
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.141 | 10.221 | 560
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 50514
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 997.64 | 1001.844 | 50448
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 50448 | -101.2 | -0.2006%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 401.768 | 405.1 | 15993.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1266.681 | 1269.672 | 10767.6
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 46.125 | 46.688 | 2702.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 883.229 | 885.558 | 8384.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 422.697 | 425.336 | 12667.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 50515.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 462.843 | 465.712 | 20083
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 355.337 | 357.529 | 15344
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 883.618 | 894.944 | 453.04
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 120.207 | 121.551 | 53.76
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35427 | -1139.8 | -3.217%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 279.843 | 281.522 | 20148
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 218.19 | 219.516 | 15912
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36060 | -76.2 | -0.2113%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 569.796 | 573.916 | 9888
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 318.448 | 319.558 | 3996
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 132.917 | 134.028 | 666.6
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 280.951 | 282.387 | 10339.2
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 190.394 | 191.956 | 11246.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36136.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 234.425 | 235.24 | 5705
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 311.42 | 313.175 | 12285
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15374.8 | 15384 | 184
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 17990 | 449.2 | 2.497%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 332.102 | 333.253 | 5524.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 440.96 | 443.425 | 11832
ИТОГО: | [6 empty] | 17356.8 | -143.2 | -0.825%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 981.395 | 989.794 | 10078.8
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 267.027 | 269.833 | 1683.6
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.198 | 19.229 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 312.257 | 312.677 | 252
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 173.924 | 175.376 | 5227.2
ИТОГО: | [6 empty] | 17500
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 711.35 | 715.06 | 51940

## 27.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 26.01.2026 | 27.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.496 | 2.508 | 1584
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 304.885 | 306.902 | 266244
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 267828 | 2334 | 0.8715%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 955.359 | 959.774 | 185430
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.105 | 4.129 | 1008
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 186438 | 63 | 0.03379%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 759.259 | 762.59 | 69951
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.081 | 3.106 | 525
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 552.995 | 555.692 | 56637
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.427 | 0.431 | 84
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 603.053 | 605.858 | 58905
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.649 | 2.662 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 186375
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 713.064 | 717.456 | 79056
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 79056 | 4666.8 | 5.903%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.373 | 378.373 | 0
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1131.962 | 1137.797 | 28008
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.163 | 4.186 | 13.8
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 31.188 | 31.575 | 232.2
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 78.646 | 79.432 | 471.6
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.345 | 19.376 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.325 | 13.379 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.072 | 13.125 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 368.314 | 372.854 | 16344
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 542.165 | 545.701 | 16972.8
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.437 | 48.437 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 100.892 | 103.375 | 11918.4
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.708 | 1.78 | 345.6
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 74389.2
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.214 | 4.267 | 371
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.898 | 8.934 | 252
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 512.677 | 515.184 | 18050.4
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 18050.4 | -116 | -0.6426%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 419.534 | 421.589 | 2466
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1758.794 | 1767.303 | 10210.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.671 | 3.684 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 852.316 | 856.511 | 5034
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 46.486 | 46.798 | 374.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18166.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1703.198 | 1710.408 | 50470
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.221 | 10.298 | 539
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51109
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1001.844 | 1006.102 | 51096
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51096 | -142.2 | -0.2783%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 405.1 | 408.48 | 16224
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1269.672 | 1272.688 | 10857.6
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 46.688 | 47.275 | 2817.6
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 885.558 | 887.92 | 8503.2
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 425.336 | 427.992 | 12748.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51151.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 465.712 | 468.601 | 20223
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 357.529 | 359.762 | 15631
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 894.944 | 906.758 | 472.56
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 121.551 | 122.815 | 50.56
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35854 | -1113.12 | -3.105%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 281.522 | 283.209 | 20244
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 219.516 | 220.866 | 16200
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36444 | -83.4 | -0.2288%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 573.916 | 578.107 | 10058.4
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 319.558 | 320.742 | 4262.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 134.028 | 135.195 | 700.2
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 282.387 | 283.814 | 10274.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 191.956 | 193.516 | 11232
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36527.4
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 235.24 | 236.09 | 5950
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 313.175 | 314.934 | 12313
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15384 | 15393.1 | 182
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18263 | 460.2 | 2.52%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 333.253 | 334.454 | 5764.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 443.425 | 445.895 | 11856
ИТОГО: | [6 empty] | 17620.8 | -155.6 | -0.883%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 989.794 | 998.204 | 10092
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 269.833 | 272.666 | 1699.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.229 | 19.26 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 312.677 | 313.104 | 256.2
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 175.376 | 176.896 | 5472
ИТОГО: | [6 empty] | 17776.4
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 715.06 | 718.827 | 52738

## 28.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 27.01.2026 | 28.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.508 | 2.519 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 306.902 | 308.938 | 268752
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 270204 | 2574 | 0.9526%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 959.774 | 964.205 | 186102
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.129 | 4.151 | 924
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 187026 | -42 | -0.02246%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 762.59 | 765.966 | 70896
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.106 | 3.131 | 525
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 555.692 | 558.377 | 56385
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.431 | 0.433 | 42
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 605.858 | 608.664 | 58926
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.662 | 2.676 | 294
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 187068
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 717.456 | 721.934 | 80604
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 80604 | 4313.4 | 5.351%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.373 | 378.647 | 1315.2
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1137.797 | 1143.597 | 27840
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.186 | 4.207 | 12.6
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 31.575 | 31.993 | 250.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 79.432 | 80.234 | 481.2
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.376 | 19.407 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.379 | 13.432 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.125 | 13.177 | 31.2
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 372.854 | 377.219 | 15714
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 545.701 | 549.453 | 18009.6
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.437 | 48.437 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 103.375 | 105.929 | 12259.2
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.78 | 1.848 | 326.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 76290.6
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.267 | 4.321 | 378
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.934 | 8.976 | 294
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 515.184 | 517.659 | 17820
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17820 | -111.2 | -0.624%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 421.589 | 423.644 | 2466
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1767.303 | 1775.845 | 10250.4
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.684 | 3.698 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 856.511 | 860.482 | 4765.2
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 46.798 | 47.103 | 366
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17931.2
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1710.408 | 1717.785 | 51639
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.298 | 10.374 | 532
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 52271
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1006.102 | 1010.46 | 52296
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 52296 | -180.2 | -0.3446%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 408.48 | 412.062 | 17193.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1272.688 | 1275.725 | 10933.2
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 47.275 | 47.85 | 2760
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 887.92 | 890.329 | 8672.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 427.992 | 430.657 | 12792
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 52351.2
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 468.601 | 471.505 | 20328
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 359.762 | 362.18 | 16926
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 906.758 | 918.929 | 486.84
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 122.815 | 124.156 | 53.64
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 37254 | -1158.48 | -3.11%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 283.209 | 284.902 | 20316
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 220.866 | 222.329 | 17556
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37872 | -94.2 | -0.2487%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 578.107 | 582.276 | 10005.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 320.742 | 322.122 | 4968
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 135.195 | 136.34 | 687
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 283.814 | 285.259 | 10404
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 193.516 | 195.169 | 11901.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 37966.2
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 236.09 | 236.91 | 5740
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 314.934 | 316.696 | 12334
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15393.1 | 15402.5 | 188
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18074 | 481.2 | 2.662%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 334.454 | 335.61 | 5548.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 445.895 | 448.365 | 11856
ИТОГО: | [6 empty] | 17404.8 | -158.6 | -0.9112%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 998.204 | 1006.627 | 10107.6
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 272.666 | 275.459 | 1675.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.26 | 19.291 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 313.104 | 313.546 | 265.2
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 176.896 | 178.355 | 5252.4
ИТОГО: | [6 empty] | 17563.4
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 718.827 | 722.658 | 53634

## 29.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 28.01.2026 | 29.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.519 | 2.53 | 1452
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 308.938 | 310.986 | 270336
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 271788 | 2472 | 0.9095%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 964.205 | 968.674 | 187698
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.151 | 4.173 | 924
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 188622 | -21 | -0.01113%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 765.966 | 769.368 | 71442
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.131 | 3.156 | 525
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 558.377 | 561.102 | 57225
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.433 | 0.436 | 63
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 608.664 | 611.479 | 59115
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.676 | 2.689 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 188643
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 721.934 | 726.417 | 80694
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 80694 | 4220.4 | 5.23%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.647 | 378.961 | 1507.2
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1143.597 | 1149.426 | 27979.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.207 | 4.221 | 8.4
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 31.993 | 32.381 | 232.8
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 80.234 | 81.046 | 487.2
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.407 | 19.437 | 18
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.432 | 13.486 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.177 | 13.229 | 31.2
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 377.219 | 381.478 | 15332.4
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 549.453 | 553.32 | 18561.6
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.437 | 48.438 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 105.929 | 108.423 | 11971.2
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.848 | 1.912 | 307.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 76473.6
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.321 | 4.375 | 378
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 8.976 | 9.021 | 315
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 517.659 | 520.147 | 17913.6
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17913.6 | -110 | -0.6141%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 423.644 | 425.703 | 2470.8
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1775.845 | 1784.439 | 10312.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.698 | 3.711 | 31.2
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 860.482 | 864.474 | 4790.4
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 47.103 | 47.41 | 368.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 18023.6
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1717.785 | 1725.221 | 52052
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.374 | 10.45 | 532
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 52684
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1010.46 | 1014.85 | 52680
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 52680 | -168 | -0.3189%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 412.062 | 415.699 | 17457.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1275.725 | 1278.758 | 10918.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 47.85 | 48.44 | 2832
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 890.329 | 892.748 | 8708.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 430.657 | 433.331 | 12835.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 52752
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 471.505 | 474.509 | 21028
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 362.18 | 364.6 | 16940
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 918.929 | 931.081 | 486.08
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 124.156 | 125.459 | 52.12
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 37968 | -910.2 | -2.397%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 284.902 | 286.634 | 20784
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 222.329 | 223.792 | 17556
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 38340 | -97.8 | -0.2551%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 582.276 | 586.67 | 10545.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 322.122 | 323.496 | 4946.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 136.34 | 137.443 | 661.8
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 285.259 | 286.696 | 10346.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 195.169 | 196.827 | 11937.6
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 38437.8
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 236.91 | 237.78 | 6090
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 316.696 | 318.458 | 12334
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15402.5 | 15411.6 | 182
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18424 | 477.2 | 2.59%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 335.61 | 336.841 | 5908.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 448.365 | 450.835 | 11856
ИТОГО: | [6 empty] | 17764.8 | -152 | -0.8556%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1006.627 | 1015.056 | 10114.8
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 275.459 | 278.246 | 1672.2
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.291 | 19.322 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 313.546 | 313.975 | 257.4
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 178.355 | 179.915 | 5616
ИТОГО: | [6 empty] | 17916.8
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 722.658 | 726.489 | 53634

## 30.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 29.01.2026 | 30.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.53 | 2.543 | 1716
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 310.986 | 313.012 | 267432
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 269148 | 2520 | 0.9363%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 968.674 | 973.112 | 186396
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.173 | 4.198 | 1050
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 187446 | -3.4925e-10 | -1.863e-13%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 769.368 | 772.71 | 70182
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.156 | 3.182 | 546
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 561.102 | 563.83 | 57288
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.436 | 0.443 | 147
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 611.479 | 614.289 | 59010
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.689 | 2.702 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 187446
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 726.417 | 730.816 | 79182
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.127 | 0
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 79182 | 4050.6 | 5.116%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.961 | 379.054 | 446.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1149.426 | 1155.165 | 27547.2
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.221 | 4.243 | 13.2
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 32.381 | 32.762 | 228.6
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 81.046 | 81.874 | 496.8
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.437 | 19.467 | 18
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.486 | 13.539 | 31.8
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.229 | 13.282 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 381.478 | 385.824 | 15645.6
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 553.32 | 557.214 | 18691.2
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.438 | 48.438 | 0
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 108.423 | 110.85 | 11649.6
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.912 | 1.981 | 331.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 75131.4
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.375 | 4.428 | 371
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.021 | 9.061 | 280
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 520.147 | 522.622 | 17820
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17820 | -118.4 | -0.6644%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 425.703 | 427.736 | 2439.6
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1784.439 | 1793.058 | 10342.8
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.711 | 3.725 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 864.474 | 868.324 | 4620
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 47.41 | 47.787 | 452.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17938.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1725.221 | 1732.477 | 50792
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.45 | 10.526 | 532
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51424
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1014.85 | 1019.133 | 51396
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51396 | -152.4 | -0.2965%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 415.699 | 419.11 | 16372.8
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1278.758 | 1281.781 | 10882.8
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 48.44 | 49.029 | 2827.2
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 892.748 | 895.192 | 8798.4
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 433.331 | 435.955 | 12595.2
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51476.4
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 474.509 | 477.488 | 20853
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 364.6 | 366.881 | 15967
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 931.081 | 943.088 | 480.28
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 125.459 | 127.168 | 68.36
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 36820 | -808.64 | -2.196%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 286.634 | 288.346 | 20544
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 223.792 | 225.17 | 16536
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 37080 | -105.6 | -0.2848%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 586.67 | 590.951 | 10274.4
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 323.496 | 324.831 | 4806
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 137.443 | 138.513 | 642
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 286.696 | 288.135 | 10360.8
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 196.827 | 198.369 | 11102.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 37185.6
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 237.78 | 238.638 | 6006
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 318.458 | 320.215 | 12299
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15411.6 | 15419.9 | 166
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18305 | 460.6 | 2.516%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 336.841 | 338.054 | 5822.4
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 450.835 | 453.305 | 11856
ИТОГО: | [6 empty] | 17678.4 | -136.6 | -0.7727%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1015.056 | 1023.48 | 10108.8
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 278.246 | 281.039 | 1675.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.322 | 19.353 | 74.4
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 313.975 | 314.379 | 242.4
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 179.915 | 181.456 | 5547.6
ИТОГО: | [6 empty] | 17815
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 726.489 | 730.244 | 52570

## 31.01
за январь 2026
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 30.01.2026 | 31.01.2026 | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.543 | 2.817 | 36168
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 313.012 | 314.758 | 230472
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 266640 | 1998 | 0.7493%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 973.112 | 976.924 | 160104
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 4.198 | 4.788 | 24780
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 184884 | 21 | 0.01136%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 772.71 | 776.025 | 69615
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 3.182 | 3.209 | 567
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 563.83 | 566.414 | 54264
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.443 | 0.451 | 168
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 614.289 | 617.145 | 59976
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.702 | 2.715 | 273
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 184863
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 730.816 | 734.652 | 69048
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.127 | 6.722 | 10710
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 79758 | 3528.6 | 4.424%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 379.054 | 379.097 | 206.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 1155.165 | 1161.301 | 29452.8
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 4.243 | 4.262 | 11.4
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 32.762 | 33.147 | 231
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 81.874 | 82.633 | 455.4
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 19.467 | 19.498 | 18.6
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 13.539 | 13.593 | 32.4
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 13.282 | 13.335 | 31.8
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 385.824 | 390.062 | 15256.8
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 557.214 | 561.031 | 18321.6
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.438 | 48.439 | 4.8
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 110.85 | 113.325 | 11880
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 1.981 | 2.049 | 326.4
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 76229.4
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 4.428 | 4.475 | 329
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 9.061 | 9.113 | 364
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 522.622 | 525.056 | 17524.8
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 17524.8 | -125.6 | -0.7167%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 427.736 | 429.773 | 2444.4
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1793.058 | 1801.514 | 10147.2
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.725 | 3.739 | 33.6
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 868.324 | 872.148 | 4588.8
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 47.787 | 48.109 | 386.4
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 17650.4
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1732.477 | 1739.69 | 50491
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 10.526 | 10.603 | 539
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 51130
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 1019.133 | 1023.387 | 51048
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 51048 | -99.6 | -0.1951%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 419.11 | 422.432 | 15945.6
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1281.781 | 1284.821 | 10944
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 49.029 | 49.607 | 2774.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 895.192 | 897.56 | 8524.8
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 435.955 | 438.651 | 12940.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 51129.6
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 477.488 | 480.317 | 19803
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 366.881 | 369.161 | 15960
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 943.088 | 954.88 | 471.68
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 127.168 | 128.842 | 66.96
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 35763 | -883.64 | -2.471%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 288.346 | 289.979 | 19596
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 225.17 | 226.546 | 16512
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 36108 | -69.6 | -0.1928%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 590.951 | 594.88 | 9429.6
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 324.831 | 326.194 | 4906.8
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 138.513 | 139.467 | 572.4
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 288.135 | 289.557 | 10238.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 198.369 | 199.901 | 11030.4
Яч №3 ККУ 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097666 | 200/5 | 2400 | 0.435 | 0.435 | 0
Яч №12 ККУ 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259323 | 200/5 | 2400 | 0.076 | 0.076 | 0
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 36177.6
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 238.638 | 239.248 | 4270
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 320.215 | 322.182 | 13769
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15419.9 | 15428.7 | 176
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.5 | 231.5 | 0
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 18039 | 453.4 | 2.513%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 338.054 | 338.91 | 4108.8
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 453.305 | 456.076 | 13300.8
ИТОГО: | [6 empty] | 17409.6 | -143.6 | -0.8248%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 1023.48 | 1031.903 | 10107.6
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 281.039 | 283.827 | 1672.8
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 19.353 | 19.385 | 76.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 771.627 | 771.627 | 0
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 314.379 | 314.759 | 228
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 181.456 | 182.926 | 5292
ИТОГО: | [6 empty] | 17553.2
Ввод-35кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 730.244 | 734.158 | 54796