## Тех.Учёт
Баланс по месторождениям "Алибекмола" и "Кожасай"
за ноябрь 2025г.
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход | Небаланс | Небаланс
[5 empty] | 01.01.26г | 02.02.26г | в кВтч | в кВтч | в %
ПС-110/35/6кВ
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.197 | 2.841 | 85008
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 254.114 | 318.741 | 8530764
Итого по вводам 110 кВ | [6 empty] | 8615772 | 73008 | 0.8474%
Ввод №1 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097629 | 600/5 | 42000 | 837.163 | 985.637 | 6235908
Ввод №2 35 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51616820 | 600/5 | 42000 | 3.529 | 4.836 | 54894
Итого по вводам 35 кВ | [6 empty] | 6290802 | 42 | 0.0006676%
ВЛ 35 кВ Север | ARTM2-00 PBR.R | 51217286 | 300/5 | 21000 | 665.948 | 782.45 | 2446542
ВЛ 35 кВ Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51217292 | 300/5 | 21000 | 2.462 | 3.258 | 16716
ВЛ 35 кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 479.442 | 571.691 | 1937229
ВЛ 35 кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.297 | 0.466 | 3549
ВЛ 35 кВ УКПГ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 533.439 | 622.873 | 1878114
ВЛ 35 кВ УКПГ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.329 | 2.739 | 8610
Итого по отходящим линиям 35 кВ | [6 empty] | 6290760
Ввод №1 6кВ яч. 109 Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097617 | 1500/5 | 18000 | 618.908 | 743.365 | 2240226
Ввод №2 6кВ яч. 204 Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097655 | 1500/5 | 18000 | 6.07 | 6.722 | 11736
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 2251962 | 109033.8 | 4.842%
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.363 | 379.216 | 4094.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 980.78 | 1173.488 | 924998.4
Яч.107 ввод ТСН1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097664 | 50/5 | 600 | 3.655 | 4.295 | 384
Яч. 206 ввод ТСН2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097615 | 50/5 | 600 | 21.62 | 33.915 | 7377
Яч.114 КТПГ №1 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217264 | 50/5 | 600 | 61.179 | 84 | 13692.6
Яч. 214 КТПГ №2 ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217288 | 50/5 | 600 | 18.576 | 19.561 | 591
Яч. 115 УДГР№1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217279 | 50/5 | 600 | 11.977 | 13.702 | 1035
Яч. 215 УДГР№2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217272 | 50/5 | 600 | 11.751 | 13.442 | 1014.6
Яч.113 "Каспий нефть-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51616744 | 60 | 3600 | 109.784 | 109.784 | 0
Яч.212 "Каспий нефть-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51555226 | 60 | 3600 | 262.621 | 398.246 | 488250
Яч.104 "РП-1-1" | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 450.874 | 568.375 | 564004.8
Яч.211 "РП-1-2" | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.424 | 48.441 | 81.6
Яч.207 "СУПС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 118.347 | 127516.8
Яч.210 "ГПЭС" | ARTM2-00 PBR.R | 51097662 | 400/5 | 4800 | 0.146 | 2.206 | 9888
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 2142928.2
ПС35/6кВ "Газзавод Алибекмола"
ВЛ 35кВ УКПГ № 1 с 110 "Алибекмола" | ARTM2-00 PBR.R | 51100990 | 300/5 | 21000 | 533.439 | 622.873 | 1878114
ВЛ 35кВ УКПГ № 2 с 110 "Алибекмола" | ARTM2-00 PBR.R | 51097622 | 300/5 | 21000 | 2.329 | 2.739 | 8610
Сторонние организации | [6 empty] | 5169.51
Итого выдано с ПС110/35/6кВ | [6 empty] | 1881554.49 | 8550.49 | 0.4544%
Газ.завод Ввод 35кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217284 | 400/5 | 28000 | 398.75 | 465.612 | 1872136
Газ.завод Ввод 35кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097647 | 400/5 | 28000 | 0.91 | 0.941 | 868
Итого по 35кВ | [6 empty] | 1873004
Ввод №1 6кВ яч.№1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431353 | 1500/5 | 18000 | 613.79 | 716.015 | 1840050
Ввод №2 6кВ яч.№11 | ARTM2-00 PBR.R | 51100982 | 1500/5 | 18000 | 1.72 | 1.765 | 810
Яч. №2 ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 50634112 |  | 20 | 1228.74 | 1831.128 | 12047.76
Яч. №12 ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51529821 |  | 20 | 4.6825 | 4.862 | 3.59
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 1852911.35 | 6024 | 0.3251%
Линия 6кВ Газзавод-1 яч №5 | ARTM2-00 PBR.R | 51431356 | 1000/5 | 12000 | 914.31 | 1067.215 | 1834860
Линия 6кВ Газзавод-2 яч №8 | ARTM2-00 PBR.R | 51431337 | 1000/5 | 12000 | 9.25 | 9.248 | -24
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 1834836
ПС 35/6 "Северная"
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 2.975 | 4.566 | 11137
ПС Север ВВ35 реактив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 7.96 | 9.216 | 8792
ПС Север ввода 6кВ
яч. 2 Ввод 6 кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51097674 | 600/5 | 7200 | 450.346 | 529.696 | 571320
яч.15 Ввод 6 кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259257 | 600/5 | 7200 | 1.055 | 1.055 | 0
Итого по Вводам 6кВ. | [6 empty] | 571320 | -2655.6 | -0.4648%
Отхдящие линии 6 кВ
яч.№6 II-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51097648 | 100/5 | 1200 | 367.621 | 433.802 | 79417.2
яч. №7 АГЗУ | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1550.62 | 1816.763 | 319371.6
яч. №10 2-водоподъём | ARTM2-00 PBR.R | 51259336 | 200/5 | 2400 | 3.33 | 3.766 | 1046.4
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 746.004 | 880.066 | 160874.4
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 38.162 | 48.8 | 12765.6
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 500.4
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 573975.6
Ячейки №10 и №13 ПС 35/6 "СЕВЕР"
яч. №11 Тех.вода | ARTM2-00 PBR.R | 51259266 | 100/5 | 1200 | 746.004 | 880.066 | 160874.4
яч. №13 I-водоподьём | ARTM2-00 PBR.R | 51431336 | 100/5 | 1200 | 38.162 | 48.8 | 12765.6
Итого по отходящим. линиям 6 кВ | [6 empty] | 173640
Жанажол плюс Водозабор Север | СА4У-И678 | 7792105 | п/вкл. | 1 | 52638.1 | 52835.3 | 197.2
Скважина 64 | СА4У-Э704 | FD125650 | 100/5 | 20 |  |  | 100
Скважина 305 ЭЦН | Меркурий 230 | 48872296 | 300/5 | 60 | 3623.9 | 3843.4 | 13170
Скважина 306 ЭЦН | Меркурий 230 | 48872202 | 200/5 | 40 | 3977.1 | 4426.2 | 17964
Скважина 307 | СА4У-Э720 | NE055297 | 300/5 | 60 |  |  | 0
Скважина 311 ЭЦН | Нева МТ 323 | 000675 | 300/5 | 60 | 14297.919 | 14416.641 | 7123.32
Скважина 312 ЭЦН | СА4У-Э704 | FD121949 | 200/5 | 40 | 107793.8 | 108307.6 | 20552
АГЗУ Север-2 | СА4У-Э720 | NE055230 | 100/5 | 20 | 12806.12 | 13767.17 | 19221
Скважина 2Т | СА4У-И672МК | 8200 | 300/5 | 60 | 25504 | 25572.8 | 4128
Скважина 4Т | СА4У-И672МК | 654 | 250/5 | 50 | 11945.5 | 12278.9 | 16670
Скважина 5Т | нет ПУ | [5 empty] | 200
Скважина 6Т | нет ПУ | [5 empty] | 200
Скважина 7Т | нет ПУ | [5 empty] | 200
Скважина 8Т | СА4У-И672МК | 7754 | 300/5 | 60 | 19616.4 | 19616.4 | 0
Скважина 314 ЭЦН | Нева МТ 323 | 666 | 300/5 | 60 | 4739.716 | 4860.039 | 7219.38
Скважина 315 ЭЦН | Меркурий 230 | 48872437 | 200/5 | 40 | 13381.7 | 14187.8 | 32244
Скважина 318 | СА4У-Э412-1 | 33331 | 250/5 | 50 |  |  | 0 | Демонтирован
РП -1 6кВ "ЦППНГ"
яч.№104 РП-1-1 от ПС-110/35/6кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097658 | 400/5 | 4800 | 450.874 | 568.375 | 564004.8
яч.№211 РП-1-2 от ПС-110/35/6кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097635 | 400/5 | 4800 | 48.424 | 48.441 | 81.6
Итого выдано от ПС-110/35/6кВ | [6 empty] | 564086.4
Ввод-6кВ-1 яч.№8 | А1802RAL-P4GB | 1192550 | 600/5 | 7200 | 5683.905 | 5760.933 | 554601.6
Ввод-6кВ-2 яч.№24 | А1802RAL-P4GB | 1192504 | 600/5 | 7200 | 4737.121 | 4737.121 | 0
Итого потребление по вводам 6кВ РП-1 | [6 empty] | 554601.6 | -1115.208 | -0.1977%
УДН КТП -1 250 кВА яч.№6 | А1802RAL-P4GB | 1192554 | 50/5 | 600 | 8867.563 | 8938.31 | 42448.2
УДН КТП -2 250 кВА яч.№26 | А1802RAL-P4GB | 1191501 | 50/5 | 600 | 1005.981 | 1078.769 | 43672.8
ППН КТП -1 1000 кВА яч.№5 | А1802RAL-P4GB | 1192526 | 150/5 | 1800 | 13447.64 | 13551.756 | 187408.8
ППН КТП -2 1000 кВА яч.№27 | А1802RAL-P4GB | 1192566 | 150/5 | 1800 | 12465.413 | 12559.884 | 170047.8
ТП-3-1 630 кВА яч.№3 | А1802RAL-P4GB | 1192577 | 50/5 | 600 | 9202.803 | 9347.094 | 86574.6
ТП-3-2 630 кВА яч.№19 | А1802RAL-P4GB | 1192508 | 50/5 | 600 | 1796.49 | 1797.487 | 598.2
ТП-7-1 400 кВА яч.№4 | А1802RAL-P4GB | 1192513 | 50/5 | 600 | 2687.65 | 2688.215 | 339
ТП-7-2 400 кВА яч.№20 | А1802RAL-P4GB | 1192503 | 50/5 | 600 | 4547.365 | 4570.25 | 13731
Потери КЛ | [6 empty] | 10896.408
Итого потребление по отходящим линиям 6кв РП-1 | [6 empty] | 555716.808
ППН - УДН баланс по 0,4кВ.
УДН КТП -1 250 кВА яч № 6 | А1802RAL-P4GB | 1192554 | 50/5 | 600 | 8867.563 | 8938.31 | 42448.2
УДН КТП -2 250 кВА яч.№26 | А1802RAL-P4GB | 1191501 | 50/5 | 600 | 1005.981 | 1078.769 | 43672.8
ППН КТП -1 1000 кВА яч № 5 | А1802RAL-P4GB | 1192526 | 150/5 | 1800 | 13447.64 | 13551.756 | 187408.8
ППН КТП -2 1000 кВА яч № 27 | А1802RAL-P4GB | 1192566 | 150/5 | 1800 | 12465.413 | 12559.884 | 170047.8
Итого выдана на ППН - УДН с РП-1 по 6кВ. | [6 empty] | 443577.6 | -3012.08 | -0.679%
УДН КТП -1 250 кВА от РП-1-1 | СА4У-Э704 | FA132568 | 600/5 | 120 | 32632.8 | 32975 | 41064
УДН КТП -2 250 кВА от РП-1-2 | СА4У-И672МК | 179015 | 600/5 | 120 | 62886.2 | 63235.4 | 41904
ППН КТП -1 1000 кВА отРП-1-1 | ЦЭ6803В | 102300964 | 2000/5 | 400 | 35214.2 | 35669.2 | 182000
ППН КТП -2 1000 кВА отРП-1-2 | СА4У-И672МК | 1693 | 2000/5 | 400 | 104099.6 | 104542.6 | 177200
Потери КЛ | [6 empty] | 4421.68
Итого потреблено ППН - УДН по 0,4кВ. | [6 empty] | 446589.68
Лаборатория | СА4У-И672МК | 150785 | 0 | 20 | 100952.1 | 100952.1 | 0
КТП НКУ | нет ПУ | [5 empty] | 0
Яч. 111 БКНС ввод 1 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217282 | 400/5 | 4800 | 378.363 | 379.216 | 4094.4
Яч. 213 БКНС ввод 2 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51217274 | 400/5 | 4800 | 980.78 | 1173.488 | 924998.4
Итого выдано от ПС 110/35/6 | [6 empty] | 929092.8 | 6364.8 | 0.6851%
яч. 9 Вв 6кВ от яч.111 ПС 110 | А1802RAL-P4GB | 1191504 | 1000/5 | 12000 | 10262.944 | 10263.266 | 3864
яч. 12 Вв 6кВ от яч.213 ПС 110 | А1802RAL-P4GB | 1192562 | 1000/5 | 12000 | 6075.887 | 6152.459 | 918864
Итого потребление БКНС | [6 empty] | 922728
п/ст пл.№4 яч №6 ВЛ 10-кВ ТП 1:2; по ВЛ 0,4 кВ | Площадка №4
П/С Жем яч. № 17 10 кВ | А1805КL-Р4G | 203605 | 100/5 | 2000 | 5602.607 | 5652.092 | 98970
Сторонние организации | [6 empty] | 44979.98
Потребл.по 0,4 кВ "КОА" | [6 empty] | 53990.02
ПС 35/6 кВ "ЮЖНАЯ"
Юг. Ввод 35 кВ 1Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097603 | 100/5 | 7000 | 1493.032 | 1753.76 | 1825096
Юг. Ввод 35 кВ 2Т | ARTM2-00 PBR.R | 51097590 | 100/5 | 7000 | 8.358 | 10.754 | 16772
ТСН 2 по 6 кВ | СА4-5001Д | 49174 | 100/5 | 20 |  |  | 500
Итого:по Вводам 35 кВ приём | [6 empty] | 1842368
яч. №2 Ввод 6кВ № 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51100980 | 1000/5 | 12000 | 877.951 | 1031.681 | 1844760
яч. №13 Ввод 6кВ № 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51097623 | 1000/5 | 12000 | 0.129 | 0.129 | 0
Итого по Вводам 6 кВ. | [6 empty] | 1844760 | -6415.2 | -0.3478%
яч. №4 "Пл.№ 22" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 325.568 | 428.804 | 495532.8
яч. №5 "АГЗУ" 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1138.149 | 1290.81 | 549579.6
яч .№6 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555218 | 80 | 4800 | 34.726 | 50.669 | 76526.4
яч. №11 "Казтрансойл" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51555151 | 80 | 4800 | 0.306 | 0.306 | 0
яч. №9 "СУПС" 6 кВ | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 810.027 | 902.278 | 332103.6
яч. №10 ТБО 6 кВ . | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 361.762 | 443.958 | 394540.8
Итого по отходящим линиям 6 кВ | [6 empty] | 1848283.2
Площадка №22 от яч. №4 баланс по 0,4кВ
ТП-6/0,4 кВ.Ввод 1 400 кВА | EA05RLP1B | 1112451 | 600/5 | 120 | 293.434 | 754.79 | 55362.72 | 1185.314 | 1.804%
ТП-6/0,4 кВ.Ввод 2 400 кВА | EA05RLP1B | 1127608 | 600/5 | 120 | 42464.924 | 42555.513 | 10870.68
Офис "КОА" | СА4У-И672МК | 179024 | 30/5 | 6 | 44634.1 | 44765.2 | 786.6
Общежитие №1 | СА4У-И672М | 971097 | 300/5 | 60 | 12172 | 12172 | 0
Столовая "КОА" | Нева МТ 323 | 676 | 300/5 | 60 | 30402.636 | 30634.36 | 13903.44
Пожарное депо | СА4У-ИО699 | 1767 | 30/5 | 6 | 105785.8 | 105791.7 | 35.4
Насос II-го подъёма | СА4У-510 | 445739 | 50/5 | 10 |  |  | 3000
Механический цех | СА4-Э703 | 568 | 100/5 | 20 | 91269.6 | 91269.6 | 0
Новые мастерские. (сауна) | СА4У-И672М | 0179021 | 50/5 | 10 | 60767 | 60781.4 | 144
Гараж "ГРАСИС" | нет ПУ | 25кВТ |  |  |  |  | 5000
КНС | СА4У-ИО699 | 4080 | 20/5 | 4 | 16738 | 16738 | 0
Склад-ангар №1, №2 | нет ПУ | 26,5 кВт |  |  |  |  | 1000
Пост пл №22 | нет ПУ | 4кВТ |  |  |  |  | 10000
Пост пл №22 на дороге | [6 empty] | 10000
Освещение | GH46ha | 155576 | п/вкл. | 1 |  |  | 5000
Дизельная | нет ПУ | 15кВт |  |  |  |  | 1000
Вагончики добычи | нет ПУ | [5 empty] | 10000
Сторонние организации | [6 empty] | 5840.98
Потери ВЛ 0,4 | [6 empty] | 662.334
Итого баланс по 0,4 кВ. | [6 empty] | 65710.42
Ячейки №5 ПС 35/6 "ЮЖНАЯ" яч №7 ПС 35/6 "СЕВЕР"
яч. №7 "АГЗУ" п/с Север | ARTM2-00 PBR.R | 50555043 | 100/5 | 1200 | 1550.62 | 1816.763 | 319371.6 | 202085.708 | 23.26%
яч. №5 "АГЗУ" п/с Южная | ARTM2-00 PBR.R | 51100997 | 300/5 | 3600 | 1138.149 | 1290.81 | 549579.6
Итого по 6 кВ | [6 empty] | 868951.2
МАФ 1 | СА4У-И672М | 714 | 100/5 | 20 | 105741.4 | 106512.2 | 15416
Скважина 06В ЭЦН | Нева МТ 323 | 1861 | 200/5 | 40 | 54725.272 | 56185.689 | 58416.68
Скважина 05В ЭЦН | СА4У-Э704 | 123404 | 250/5 | 50 | 109708.9 | 110650 | 47055
Скважина 8 | ДТ292 | 10988221 | 100/5 | 20 | 1560.8 | 1562.4 | 32
Скважина 9 | СА4У-И672МК | 9057 | 300/5 | 60 | 1060.2 | 1060.2 | 0
Скважина 09В ЭЦН | СА4У-Э412 | 8704 | 250/5 | 50 | 161142.4 | 162209.6 | 53360
Скважина 10В | СА4У-Э704-1Т | FA137678 | 100/5 | 20 | 1443.1 | 1444.2 | 22
Скважина 28 | нет ПУ | [5 empty] | 5000
Скважина 52 | CА4У-Э720 | NE055317 | 20 | 20 | 49.7 | 51.4 | 34
Скважина 53 | СА4У-И672М | 7623 | 300/5 | 60 | 4355.1 | 4359.2 | 246
Скважина 55 ППД КТП - 1 | СА4У-И672М | 517392 | 400/5 | 80 | 46133.4 | 46758.3 | 49992
Скважина 55 ППД КТП - 2 | СА4У-Э704 | FD122453 | 1000/5 | 200 | 50580.1 | 50580.1 | 50000
Скважина 102 ЭЦН | Нева МТ 323 | 1820 | 300/5 | 60 | 75040.708 | 75495.162 | 27267.24
Скважина 103 ЭЦН | Нева МТ 323 | 1856 | 300/5 | 60 | 18341.819 | 18382.498 | 2440.74
Скважина 104 ЭЦН | СА4У-Э704 | FD126031 | 300/5 | 60 | 31998.1 | 32036.6 | 2310
Скважина 106 ЭЦН | Нева МТ 323 | 6098118 | 300/5 | 60 | 43213.637 | 43503.337 | 17382
Скважина 107 ЭЦН | СА4У-И0699 | 1075 | 300/5 | 60 | 80626.8 | 80626.8 | 0
Скважина 108 | ДТ292 | 10988215 | 100/5 | 20 | 4227.9 | 4229.9 | 40
Скважина 109 ЭЦН | Дала СА4У | ND154975 | 300/5 | 60 | 65481.3 | 66155.7 | 40464
Скважина 111 ЭЦН | Меркурий230 | 2517376 | 300/5 | 60 | 141386.82 | 142046.02 | 39552
Скважина 115 | СА4У-И672М | 8173 |  |  |  |  | 5000
Скважина 121 | Меркурий230 | 3316674 | 300/5 | 60 |  |  | 5000
Скважина 122 ЭЦН | Меркурий230 | 3316284 | 300/5 | 60 | 56156.27 | 56718.83 | 33753.6
Скважина 123 | нет ПУ | [5 empty] | 5000
Скважина 10 ЭЦН | СА4У-И672МК | 7774 | 300/5 | 60 | 1715.8 | 1720.4 | 276
Скважина 131 ЭЦН | СА4У-Э720 | NЕ054652 | 200/5 | 40 | 21992.35 | 22852.29 | 34397.6
Скважина 137 | СА4У-Э704 | FA137466 | 100/5 | 20 | 1353.2 | 1354.8 | 32
Скважина 200 | Дала СА4У-Э720 | NC146296 | 100/5 | 20 | 7890.1 | 7892.2 | 42
Скважина 201 | нет ПУ | [5 empty] | 5000
Скважина 207 | нет ПУ | [5 empty] | 5000
АГЗУ Север №1 | СА4У-И672МК | 10996 | 100/5 | 20 | 8334.8 | 8374.5 | 794
Скважина 316 |  |  | 300/5 | 60 | 1171.4 | 1282.6 | 6672
Скважина 320 ЭЦН | СА4У-Э704 | FD122348 | 250/5 | 50 | 152269.9 | 153219.7 | 47490
Скважина 324 | СА4У-Э704 | FA135680 | 100/5 | 20 | 3217.8 | 3219.9 | 42
Скважина 327 | ДТ292 | 10988474 | 300/5 | 60 | 1510.6 | 1511.1 | 30
Скважина 323 ЭЦН | Меркурий230 | 48872434 | 300/5 | 60 | 8129.6 | 8585.1 | 27330
Скважина 507 ЭЦН | Нева МТ 323 | 1863 | 300/5 | 60 | 38655.414 | 38803.426 | 8880.72
Скважина 513 ЭЦН | Нева МТ 323 | 1859 | 200/5 | 40 | 29781.249 | 29936.02 | 6190.84
Газопровод "Жанажол"-КС13 КУУГ | СА4У-Э704 | FA135933 | 200/5 | 40 | 28849.2 | 29218.4 | 14768
Потери по линии 6 кВ | [6 empty] | 26068.536
Потери по ТП | [6 empty] | 26068.536
Итого баланс по 0.4 кВ. | [6 empty] | 666865.492
Яч. №10 "ТБО" Яч. №4 "Площадка №22" Яч. №9 "СУПС" Яч. №207 "СУПС " баланс по 0.4 кВ.
яч. №4 "Пл.№ 22" п/с 35/6 кВ "Юг" | ARTM2-00 PBR.R | 51097675 | 400/5 | 4800 | 325.568 | 428.804 | 495532.8
яч. №10 "ТБО" п/с 35/6 кВ "Юг" | ARTM2-00 PBR.R | 51097620 | 400/5 | 4800 | 361.762 | 443.958 | 394540.8
яч.№9 "СУПС" п/с 35/6 кВ "Юг" | ARTM2-00 PBR.R | 51097599 | 300/5 | 3600 | 810.027 | 902.278 | 332103.6
Яч.207 "СУПС" п/с110"Алибекмола" | ARTM2-00 PBR.R | 51097633 | 400/5 | 4800 | 91.781 | 118.347 | 127516.8
Итого по 6 кВ | [6 empty] | 1349694 | #VALUE! | #VALUE!
Скважина 10 ЭЦН | СА4У-И672МК | 178996 | 100/5 | 20 | 1497.3 | 1497.5 | 4
Скважина 01В ЭЦН | САР4У-Э712 | KL002329 | 300/5 | 60 | 20128.82 | 20601.13 | 28338.6
Скважина 02А ЭЦН | ЦЭ6803В | 102300737 | 250/5 | 50 | 54567.5 | 55504.5 | 46850
Скважина 03А ЭЦН | СА4У-Э720 | ND155154 | 300/5 | 60 | 73883.4 | 74416.1 | 31962
Скважина 06А ЭЦН | Меркурий 230 | 35343616 | 200/5 | 40 | 25081.6 | 25286.18 | 8183.2
Скважина 07А ЭЦН | САР4У-Э712 | KL002354 | 300/5 | 60 | 33855.06 | 34335.02 | 28797.6
Скважина 10А ЭЦН | Нева МТ 323 | 000662 | 200/5 | 40 | 21639.735 | 22074.966 | 17409.24
МАФ 2 | СА4У-И672М | 150784 | 100/5 | 20 | 112359.5 | 113390.3 | 20616
Скважина 54 | ЦЭ6803В | 102300961 | 100/5 | 20 | 359.5 | 360.9 | 28
Скважина 56 ЭЦН | Меркурий230 | 3315578 | 300/5 | 60 | 76961.24 | 77436.68 | 28526.4
Скважина 113 ЭЦН | СА4У-Э703 | FA214008 | 300/5 | 60 | 30004 | 30004 | 100
Скважина 116 ЭЦН | ЦЭ6803В | 102301197 | 300/5 | 60 | 41673.8 | 42096.5 | 25362
Скважина 117 | ДАЛА СА4У-Э720 | ND152748 | 100/5 | 20 | 6001.1 | 6002.8 | 34
Скважина 119 ЭЦН | ДАЛА СА4У-Э720 | ND152742 | 200/5 | 40 | 10047.5 | 10047.5 | 0
Скважина 203 ЭЦН | Нева МТ 323 | 000679 | 300/5 | 60 | 86092.329 | 86785.785 | 41607.36
Скважина 205 | СА4У-И672М | 0006652 | 100/5 | 20 |  |  | 20
Скважина 204 |  |  | 100/5 | 20 |  |  | 30
Скважина 206 | нет ПУ | [5 empty] | 0
Нефтесливная "Кожасай" | Нева МТ 323 | 000654 | 400/5 | 80 | 456.123 | 456.123 | 0
Скважина 07В ЭЦН | СА4У-Э412 | 117470 | 250/5 | 50 | 71816.5 | 72224.4 | 20395
Пожарное депо. Новое. | СА4У-Э720 | ND141135 | 200/5 | 40 | 71797.9 | 72502.4 | 28180
Скважина 12B ЭЦН | СА4У-Э704 | F0128201 | 200/5 | 40 | 89226.4 | 89978.7 | 30092
Скважина 13В ЭЦН | СА4У-Э704 | FA133185 | 300/5 | 60 | 101203.9 | 101453.8 | 14994
Скважина 17B ЭЦН | СА4У-Э704 | FA135678 | 300/5 | 60 | 103637.9 | 104295.9 | 39480
Скважина 20B ЭЦН | СА4У-Э720 | NЕ055211 | 300/5 | 60 | 7415.27 | 7814.92 | 23979
Скважина 151 ЭЦН | Нева МТ 323 | 000663 | 250/5 | 50 | 8613.4 | 8613.4 | 0
Скважина 27 ЭЦН | Меркурий230 | 3315521 | 300/5 | 60 | 82305.96 | 82781.06 | 28506
Скважина 51 ЭЦН | А1805RAL-P4GB | 1192981 | 300/5 | 60 | 92756.987 | 93304.304 | 32839.02
Скважина 58 ЭЦН | СА4У-Э412 | 117399 | 250/5 | 50 | 129403.1 | 130233.8 | 41535
Скважина 114 | Нева МТ 323 | 000280 | 200/5 | 40 | 2408 | 2409.1 | 44
Скважина 134 ЭЦН | ДТ 292 | 155043 | 300/5 | 60 | 59310.7 | 59683 | 22338
Скважина 135 ЭЦН | ДАЛА СА4У-Э720 | ND154908 | 300/5 | 60 | 77646.3 | 78309.5 | 39792
Скважина 136 ЭЦН | Меркурий230 | 3316298 | 300/5 | 60 | 153532.92 | 154466.47 | 56013
Скважина 139 | СА4У-Э704-1Т | FA136490 | 100/5 | 20 | 2100.1 | 2100.9 | 16
Скважина 141 ЭЦН | Нева МТ 323 | 000619 | 300/5 | 60 | 61346,738 | 61889,705 | 32578020
Скважина 142 ЭЦН | Нева МТ 323 | 1862 | 300/5 | 60 | 24290.286 | 24546.386 | 15366
Скважина 143 | СА4У-ДАЛА | ND154101 | 100/5 | 20 | 1250 | 1251.9 | 38
Скважина 144 | СА4У-Э704 | FA133490 | 100/5 | 20 | 1189.1 | 1190.9 | 36
Скважина 145 | СА4У-И672МК | 79010 | 300/5 | 60 | 57699.1 | 57700.7 | 96
Скважина 147 ЭЦН | Меркурий 230 | 48872281 | 300/5 | 60 | 8231.1 | 8796.6 | 33930
Скважина 148 ЭЦН | Нева МТ 323 | 000250 | 400/5 | 80 | 44713,7 | 45010,961 | #VALUE!
Скважина 210 | нет ПУ | [5 empty] | 50
Скважина 211 | нет ПУ | [5 empty] | 50
Скважина 215 | СА4У-Э720 | ND142474 | 75/5 | 15 | 1930.1 | 1932.1 | 30
Скважина 212 ЭЦН | СА4У-И412МК | 45958 | 250/5 | 50 | 98759.2 | 99213.8 | 22730
Скважина 213 | ДТ 292 | 10988492 | 100/5 | 20 | 3947.1 | 3948.2 | 22
МАФ 4 | Нева МТ 323 | 1819 | 50/5 | 10 | 31080.542 | 33053.292 | 19727.5
Очистные сооружения | нет ПУ | [5 empty] | 20
Ввод 1 пос."Мунайши" | Меркурий230 | 35392544 | 1000/5 | 200 | 14355.1 | 14355.11 | 2
Ввод 2 пос."Мунайши" | ЦЭ6803В | 102300759 | 1000/5 | 200 | 4052.3 | 4052.6 | 60
ТП-6/0,4 кВ.Ввод 1 400 кВА | EA05RLP1B | 1112451 | 600/5 | 120 | 293.434 | 754.79 | 55362.72
ТП-6/0,4 кВ.Ввод 2 400 кВА | EA05RLP1B | 1127608 | 600/5 | 120 | 42464.924 | 42555.513 | 10870.68
Скважина 127 ЭЦН | Меркурий230 | 3315585 | 300/5 | 60 | 125871 | 126569.15 | 41889
АГЗУ "Центр" КТП-40 кВА | СА4У-И672М | 147623 | 50/5 | 10 | 5817.5 | 5896.6 | 791
Скважина 130 ЭЦН | Нева МТ 323 | 1843 | 300/5 | 60 | 15898.988 | 15899.305 | 19.02
Скважина 209 | ДТ 292 | 10988161 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Скважина 26 ЭЦН | ДАЛА 4 У | ND152861 | 200/5 | 40 | 82029.5 | 82977.3 | 37912
Скважина 62 | СА4-Э704 | 1051 | 100/5 | 20 |  |  | 50
Скважина 118 | нет ПУ | [5 empty] | 50
СУПС (скважина №12) | СА4У-И672М | 319102 | 600/5 | 120 | 6643.2 | 6643.4 | 24
МАФ 3 | Меркурий230 | 35343605 | 200/5 | 40 | 9466.19 | 9720.07 | 10155.2
Офис "КОА" | ДАЛА СА4 Э720 | NC107918 | 200/5 | 40 | 25205.47 | 25600.49 | 15800.8
Сторонние организации | [6 empty] | 264353.88
Потери по линии 6 кВ | [6 empty] | 13496.94
Потери по ТП | [6 empty] | 13496.94
Итого баланс по 0.4 кВ. | [6 empty] | #VALUE!
Баланс по стороне 35кВ м/р "Кожасай".
ПС 110/35/6 ВЛ 35кВ Кожасай №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51217271 | 300/5 | 21000 | 479.442 | 571.691 | 1937229
ПС 110/35/6 ВЛ 35кВ Кожасай №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217276 | 300/5 | 21000 | 0.297 | 0.466 | 3549
Ввод 35 кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 633.293 | 741.731 | 1518132
Итого выдано по линиям 35 кВ. | [6 empty] | 3458910 | 35049.7 | 1.013%
Ввод 35 кВ Т-1 35/6 "Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 396.078 | 486.018 | 629580
Ввод 35 кВ Т-2 35/6 "Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 303.899 | 373.551 | 487564
Ввод 35 кВ Т-1 35/6 "БКНС Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 191.302 | 240.987 | 347795
Ввод 35 кВ Т-2 35/6 "БКНС Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 292.451 | 325.553 | 231714
Сторонние организации | [6 empty] | 1623440
Потери по ВЛ 35 кВ Кожасай 1 и 2 | [6 empty] | 103767.3
Итого баланс по 35кВ. | [6 empty] | 3423860.3
П/С 35/6 "Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259238 | 100/5 | 7000 | 396.078 | 486.018 | 629580
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51259324 | 100/5 | 7000 | 303.899 | 373.551 | 487564
ТСН-1 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491618 | 200/5 | 40 | 637.454 | 976.619 | 13566.6
ТСН-2 | ARTMX2-03 PBR.R | 51491624 | 200/5 | 40 | 94.645 | 131.206 | 1462.44
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 1117144 | -34045.04 | -3.048%
Ввод -1 6 кВ ячейка №4 | ARTM2-00 PBR.R | 51097588 | 1000/5 | 12000 | 240.774 | 293.257 | 629796
Ввод -2 6 кВ ячейка №13 | ARTM2-00 PBR.R | 51431335 | 1000/5 | 12000 | 187.004 | 229.201 | 506364
Итого по вводам 6 кВ | [6 empty] | 1136160 | -2664 | -0.2345%
Яч № 2 В/городок | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 474.77 | 602.73 | 307104
Яч №11 Месторождение | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 287.77 | 328.824 | 147794.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 106.956 | 141.272 | 20589.6
Яч №7 РП-6 Нас.перекачки-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 247.227 | 292.424 | 325418.4
Яч №15 РП-6 Нас.перекачки-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 155.929 | 202.862 | 337917.6
Итого по яч 6кВ. | [6 empty] | 1138824
Баланс по линиям 6кВ
Яч № 2 В.городок ПС 35/6кВ "Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51097676 | 200/5 | 2400 | 474.77 | 602.73 | 307104
Яч №11 Месторождение ПС 35/6кВ "Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51431355 | 300/5 | 3600 | 287.77 | 328.824 | 147794.4
Яч №16 ЭХЗ | ARTM2-00 PBR.R | 51259331 | 50/5 | 600 | 106.956 | 141.272 | 20589.6
яч №8 К002 п/с 35/6кВ "БКНС Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.431 | 19.448 | 2440.8
яч.№11 К001 п/с 35/6кВ "БКНС Кожасай" | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 138.353 | 185.826 | 170902.8
Итого по линиям 6кВ: | [6 empty] | 648831.6 | 132944.264 | 20.49%
АБК Кожасай | Дала Э720 | NF028218 | 100/5 | 20 | 9312.71 | 9595.37 | 5653.2
Очистные сооружения | СА4У-И672М | 9340 | 30/5 | 6 | 38056.4 | 38725.4 | 4014
Водозабор КТП №1 | Меркурий 230 | 5332604 | 200/5 | 40 | 68568.33 | 68960.96 | 15705.2
Водозабор КТП №2 | Меркурий 230 | 5332531 | 200/5 | 40 | 33445.74 | 33660.85 | 8604.4
Водозабор КТП №3 | Меркурий 230 | 5332606 | 200/5 | 40 | 45055.88 | 45223.41 | 6701.2
Городок КОА Т-1 | СА4У-Э720 | ND143438 | 600/5 | 120 | 32323 | 32323.4 | 48
Городок КОА Т-2 | СА4У-Э720 | ND143306 | 600/5 | 120 | 83778.2 | 84925.2 | 137640
Скважина №К001+АГЗУ-2 | СА4У-И672М | 1266 | 100/5 | 20 | 62245 | 63056.3 | 16226
Скважина №К002 | СА4У-И672М | 4974 | 100/5 | 20 | 1751.5 | 1759.9 | 168
Скважина №К004 | Меркурий 230 | 42420307 | 100/5 | 20 | 4 | 4 | 0
Скважина №К003 | Меркурий 230 | 42422866 | 100/5 | 20 | 32.2 | 32.2 | 0
Скважина №К005 | ЦЭ6803В | 102300923 | 100/5 | 20 | 698.6 | 733.1 | 690
Скважина №К006 | ЦЭ6803В | 104210582 | 100/5 | 20 | 386.6 | 387.2 | 12
0
Скважина №К007 | СА4У-И672М | 6985 | 100/5 | 20 | 953.8 | 953.8 | 0
Скважина №К008 | СА4У-Э704 | FA137805 | 100/5 | 20 | 1257.5 | 1261.6 | 82
Скважина №К009 | Меркурий 230 | 42420302 | 100/5 | 20 | 13 | 136 | 2460
Скважина №К016 | Меркурий 230 | 42393621 | п/вкл. | 1 | 2247 | 2343 | 96
Скважина №К017 | ЦЭ6803В | 102301196 | 100/5 | 20 | 433 | 437.1 | 82
Скважина №К018 | СА4У-И672М | 78563 | 200/5 | 40 | 8602.1 | 8630.8 | 1148
Скважина №К019 | нет ПУ
Скважина №К020 | ЦЭ6803В | 102300394 | 20 | 20 | 3178.8 | 4011.5 | 16654
Скважина №К021 | Меркурий 230 | 42422810 | 100/5 | 20 | 717.2 | 717.2 | 0
Скважина №К022 | нет ПУ
Скважина №К023 | DT862/4 | 40000082 | 100/5 | 20 | 204.5 | 204.5 | 0
Скважина №К024 | СА4У-И672М | 9271 | 100/5 | 20 | 2089.9 | 2089.9 | 0
Скважина №К026 | ЦЭ6803В | 102301201 | 100/5 | 20 | 730.9 | 734.6 | 74
Скважина №К039 | СА4У-ДАЛА | ND142496 | 75/5 | 15 | 2859.2 | 2859.6 | 6
Скважина №К040 | СА4У-Э704 | FA137659 | 100/5 | 20 | 2567.9 | 2571.6 | 74
Скважина №К042 | СА4У-Э720 | ND142475 | 75/5 | 15 | 1268.1 | 1268.5 | 6
Скважина №К044 | СА4У-Э720 | ND143457 | 100/5 | 20 | 1725.5 | 1729.2 | 74
Скважина №К045 | СА4У-Э720 | ND141342 | 75/5 | 15 | 1098.8 | 1102.9 | 61.5
Скважина №К046 | нет ПУ | [5 empty] | 10
Скважина №К047 ЭЦН | Нева МТ 323 | 000657 | 300/5 | 60 | 3612.97 | 4038.36 | 25523.4 |  |  | не работает экран
Скважина №К048Д | СА4У-Э704 | 152774 | 200/5 | 40 | 586.2 | 586.2 | 0
Скважина №К049 | СА4У-Э720 | ND142494 | 75/5 | 15 | 1072.1 | 1074.7 | 39
Скважина №К051 | СА4У-Э720 | ND141272 | 75/5 | 15 | 1603.7 | 1611.5 | 117
Скважина №К052 | СА4У-Э704 | FD123517 | 300/5 | 60 | 19875.9 | 19875.9 | 0
Скважина №К054 | СА4У-И672М | 410353 | 100/5 | 20 |  |  | 10
Скважина №К055 | СА4У-Э720 | ND141255 | 75/5 | 15 | 1275.9 | 1275.9 | 0
Скважина №К056 ЭЦН | СА4У-Э704 | FA137679 | 100/5 | 20 | 47846.4 | 48280.8 | 8688
Скважина №К058 ЭЦН | СА4У-Э720 | ND152774 | 75/5 | 15 | 19723.7 | 20146.6 | 6343.5
Скважина №К064 ЭЦН | Нева МТ 323 | 000685 | 100/5 | 20 | 42200.981 | 42706.315 | 10106.68
Скважина №К065 | Меркурий 230 | 35388930 | 100/5 | 20 | 11158.71 | 11182.38 | 473.4
Скважина №К068 | СА4У-Э704-1-Т | FA137693 | 100/5 | 20 | 2479.1 | 2479.4 | 6
Скважина №К071 | СА4У-И672М | 7595 | 100/5 | 20 | 5465.8 | 5484.2 | 368
Скважина №К073 | СА4У-Э720 | ND142742 | 300/5 | 60 | 2165.4 | 2167.9 | 150
Скважина №К077 | СА4У-Э704 | FD127678 | 100/5 | 20 | 1557.2 | 1576 | 376
Скважина №К081 | СА4У-И672М | 1246 | 100/5 | 20 |  |  | 10
Скважина №К086 | СА4У-И672М | ND141369 | 75/5 | 15 | 2352.2 | 2355.6 | 51
Скважина №К091 | СА4У-И672М | 8933 | 100/5 | 20 |  |  | 10
Скважина №К095 | СА4У-И672М | 9276 | 100/5 | 20 | 2342.7 | 2346.4 | 74
Скважина №К097 | СА4У-Э704 | FD125669 | 100/5 | 20 | 1225.7 | 1226.1 | 8
Скважина №К098 | СА4У-И672М | 1190 | 100/5 | 20 | 4140.3 | 4163.1 | 456
Скважина №К102 | DT862/4 | 10988619 | 100/5 | 20 | 3493.4 | 3508.8 | 308
Скважина №К103 | СА4У-И672М | 140424 | 100/5 | 20 | 581.7 | 581.7 | 0
Скважина №К104 | СА4У-7704-1-Т | FA137672 | 100/5 | 20 | 1112.6 | 1118.6 | 120
Скважина №К105 | ЦЭ6803В | 102300980 | 200/5 | 40 | 6047.5 | 6126 | 3140
Скважина №К122 | СА4У-Э704 | 137679 | 200/5 | 40 | 5345.01 | 5393.5 | 1939.6
Скважина №К123 | СА4У-Э704 | FA135596 | 100/5 | 20 | 1390.3 | 1390.3 | 0
Скважина №К125 | СА4У-Э704 | FA133474 | 100/5 | 20 | 1304.4 | 1306.2 | 36
Скважина №К126 | СА4У-Э704 | FA136468 | 100/5 | 20 | 3432.9 | 3432.9 | 0
Скважина №К128 | СА4У-Э704-1-Т | FA136424 | 100/5 | 20 | 1743.1 | 1745.6 | 50
Скважина №К130 | СА4У-Э720 | ND142514 | 75/5 | 15 | 203.3 | 206.9 | 54
Скважина №К131 | нет ПУ |  | 200/5 | 40 |  |  | 10
Скважина №К132 | СА4У-Э704 | FA136318 | 100/5 | 20 | 1741.8 | 1742.1 | 6
Скважина №К134 | СА4У-Э704 | FA137699 | 100/5 | 20 | 1631.1 | 1635.1 | 80 |  |  | Демонтирован КТП
Скважина №К135 КТП | СА4У-Э704 | FA136824 | 100/5 | 20 | 5066.6 | 5071.4 | 96
Скважина №К137 | СА4У-Э704 | FA137857 | 100/5 | 20 | 1783 | 1787.9 | 98
Скважина №К139 | СА4У-Э704-1-Т | FA137688 | 100/5 | 20 | 4471.4 | 4501 | 592
Скважина №К141 | СА4У-Э720 | ND142502 | 75/5 | 15 | 4278.5 | 4418.5 | 2100
Скважина №К142 ЭЦН | СА4У-Э704-1-Т | FA137710 | 100/5 | 20 | 520.86 | 699.42 | 3571.2
Скважина №К143 | СА4У-Э704-1-Т | FA135824 | 100/5 | 20 | 1888.8 | 1893.7 | 98
Скважина №К135 КТПН | СА4У-И672М | 848 | 20 | 20 | 147.28 | 147.28 | 0
Скважина №К202 | СА4У-Э704 | FA133242 | 100/5 | 20 | 3682.3 | 3702.8 | 410
Скважина №К204 | СА4У-Э704 | FA137732 | 100/5 | 20 | 855.8 | 856.4 | 12
Скважина №К306 | СА4У-Э704 | FA137655 | 100/5 | 20 | 676.8 | 676.8 | 0
Скважина №К343 | СА4У-Э720 | ND 142516 | 75/5 | 15 | 73.8 | 97.2 | 351
Скважина №К344 | СА4У-Э704 | FA 137845 | 75/5 | 15 | 154.8 | 171.8 | 255
Скважина №К612 ЭЦН | Меркурий 230 | 50442300 | 300/5 | 60 | 670.89 | 1188.42 | 31051.8
Узел задвижек №1 | СА4У-И672М | 6726 | 300/5 | 60 |  |  | 10
Узел задвижек №2 | СА4У-И672М | 7089 | 300/5 | 60 |  |  | 10
Блок задвижек | СА4У-И672М | 970 | 100/5 | 20 | 6908.9 | 6908.9 | 0
МАФ 1 | Меркурий 230 | 35392626 | 100/5 | 20 | 12238.85 | 12435.26 | 3928.2
МАФ 3 | СА4У-И672М | 8014 | 100/5 | 20 | 50861.3 | 51368.3 | 10140
АГЗУ 9 | СА4У-Э720 | ND141328 | 75/5 | 15 | 1930.2 | 1930.2 | 0
ППД Скв К 01 | СА4У-И672М | 6982 | 100/5 | 20 | 7000 | 7000 | 0
АГЗУ-4 | СА4У-Э704 | FD125455 | 100/5 | 20 | 43939.3 | 44445.4 | 10122
АГЗУ-5 | СА4У-И672М | 139570 | 100/5 | 20 | 72464.9 | 73320.2 | 17106
АГЗУ-6 | DT292K | 10988342 | 100/5 | 20 | 46211.6 | 46724.1 | 10250
АГЗУ 8 | СА4У-Э704 | FA133241 | 100/5 | 20 | 28483.8 | 28721.2 | 4748
ВРП-3 | СА4У-Э720ТХ | NF015654 | 15 | 20 | 20338.94 | 20601.64 | 5254
ВРП-4 | СА4У-Э704-1-Т | FD125673 | 100/5 | 20 | 25924.4 | 26249.6 | 6504
Скважина №П-2 УДНГ | СА4У-И672М | 150829 | 100/5 | 20 | 41027.9 | 41027.9 | 0
КПП Охрана (Мост) | ДТ-292-К | 10988213 | 100/5 | 20 | 10446.4 | 10446.4 | 0 |  |  | откл КТП
Пож.депо Кожасай | СА4У-Э412 | А024553 | 200/5 | 40 | 15830.7 | 16081.3 | 10024
Сторонние организации | [6 empty] | 85383.16
Потери по ВЛ | [6 empty] | 19464.948
Потери по ТП | [6 empty] | 19464.948
Итого баланс по 0.4 кВ. | [6 empty] | 515887.336
ПО ВЛ 6кВ "Кожасай"-"Насосная перекачки"
П/с "Кожасай" яч. №7 РП-6-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51259326 | 600/5 | 7200 | 247.227 | 292.424 | 325418.4
П/с "Кожасай" яч. №15 РП-6-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431351 | 600/5 | 7200 | 155.929 | 202.862 | 337917.6
ИТОГО: | [6 empty] | 663336 | 14808 | 2.232%
РП-6 "Нас. Пер." яч. №3 Ввод №1 | А1802RAL-P4GB | 1186800 | 400/5 | 4800 | 9056.25 | 9109.186 | 254092.8
РП-6 "Нас. Пер." яч. №20 Ввод №2 | А1802RAL-P4GB | 1186845 | 400/5 | 4800 | 8007.183 | 8077.032 | 335275.2
УПН-Кожасай | СА4У-И672М | 67269 | 200/5 | 40 | 2293.9 | 2293.9 | 0
Насосная перекачки нефти | СА4У-Э704 | 117878 | 1000/5 | 200 | 78848.9 | 79144.7 | 59160
ИТОГО: | [6 empty] | 648528
РП 6кВ "Насосная перекачки"
яч. №3 Ввод 6 кВ №1 | А1802RAL-P4GB | 1186800 | 400/5 | 4800 | 9056.25 | 9109.186 | 254092.8
яч. №20 Ввод 6 кВ №2 | А1802RAL-P4GB | 1186845 | 400/5 | 4800 | 8007.183 | 8077.032 | 335275.2
ИТОГО по вводам 6кВ: | [6 empty] | 589368 | 9424.82 | 1.599%
яч. №7 АД №1 | А1802RAL-P4GB | 1186789 | 50/5 | 600 | 3458.492 | 3458.492 | 0
ТОО "Урихтау Оперейтинг" Кожасай яч.№18 | А1805RLX-P4G-PW | 1289265 | 50/5 | 10 | 330.843 | 344.581 | 137.38
яч. №11 УБПВД №1 | А1802RAL-P4GB | 1185333 | 50/5 | 600 | 0.034 | 0.034 | 0
яч. №13 УПГ №1 | А1802RAL-P4GB | 1186842 | 200/5 | 2400 | 13936.42 | 14025.144 | 212937.6
яч. 19 УПН КТП 400кВА №1 | А1802RAL-P4GB | 1191207 | 50/5 | 600 | 3024.93 | 3092.495 | 40539
яч. 4 УПН КТП 400кВА №2 | А1802RAL-P4GB | 1185342 | 50/5 | 600 | 7377.317 | 7465.575 | 52954.8
яч. №8 АД №2 | А1802RAL-P4GB | 1185329 | 50/5 | 600 | 2653.497 | 2653.497 | 0
яч. №12 УБПВД №2 | А1802RAL-P4GB | 1185278 | 50/5 | 600 | 0.178 | 0.178 | 0
яч. №14 УПГ №2 | А1802RAL-P4GB | 1185292 | 200/5 | 2400 | 11998.444 | 12112.35 | 273374.4
ИТОГО ПО 6 кВ: | [6 empty] | 579943.18
П/С 35/6 "БКНС Кожасай"
Ввод 35 кВ Т-1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431297 | 100/5 | 7000 | 191.302 | 240.987 | 347795
Ввод 35 кВ Т-2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431332 | 100/5 | 7000 | 292.451 | 325.553 | 231714
ТСН-1 | СА4У-И672М | 150773 | 100/5 | 20 | 15184.4 | 15445.4 | 5220
ТСН-2 | СА4У-И672М | 150791 | 100/5 | 20 | 231.7 | 231.5 | -4
Итого получено по вводам 35 кВ | [6 empty] | 579509 | 13984.2 | 2.413%
яч. № 13 Ввод 6 кВ №1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431342 | 400/5 | 4800 | 270.245 | 341.369 | 341395.2
яч. № 4 Ввод 6 кВ №2 | ARTM2-00 PBR.R | 51431343 | 400/5 | 4800 | 415.201 | 460.808 | 218913.6
ИТОГО: | [6 empty] | 560308.8 | -3751.4 | -0.6695%
яч. № 2 АД 3 | ARTM2-00 PBR.R | 51431347 | 100/5 | 1200 | 899.545 | 1048.728 | 179019.6
яч. № 1 АД 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431339 | 100/5 | 1200 |  |  | 0
яч. № 14 КТПН 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51217244 | 50/5 | 600 | 227.426 | 287.82 | 36236.4
яч. № 8 К002 | ARTM2-00 PBR.R | 51217267 | 200/5 | 2400 | 18.431 | 19.448 | 2440.8
яч. № 7 АД 2 | ARTM2-00 PBR.R | 51555165 | 100/5 | 1200 | 649.726 | 771.627 | 146281.2
яч. № 3 КТПН 1 | ARTM2-00 PBR.R | 51431346 | 50/5 | 600 | 276.988 | 316.927 | 23963.4
яч. № 11 К001 | ARTM2-00 PBR.R | 51431352 | 300/5 | 3600 | 138.353 | 185.826 | 170902.8
ИТОГО: | [6 empty] | 564060.2
Ввод 110кВ от ПС-110/10кВ "Эмба" | ARTM2-00 PBR.R | 51555166 | 600/5 | 132000 | 2.197 | 2.841 | 85008
Ввод 110кВ от ПС-110/35/6кВ "Кенкияк" | ARTM2-00 PBR.R | 51555191 | 600/5 | 132000 | 254.114 | 318.741 | 8530764
Ввод 35 кВ "Южный Жанажол" | ARTM2-00 PBR.R | 51431357 | 200/5 | 14000 | 633.293 | 741.731 | 1518132
П/С Жем яч. № 17 10 кВ | А1805КL-Р4G | 203605 | 100/5 | 2000 | 5602.607 | 5652.092 | 98970
ПС Север ВВ35 Сагабулак актив | ARTM2-00 PBR.R | 51555209 | 100/5 | 7000 | 2.975 | 4.566 | 11137
Анализатор СНОС - пос. Кожасай |  | 50661368 | пр | 1 | 38.128 | 70.602 | 32.474
Анализатор СНОС - пос. Жаркемер |  | 50661353 | пр | 1 | 119.062 | 174.224 | 55.162
ИТОГО общее потребление: | [6 empty] | 10244098.636
ИТОГО сторонине организации: | [6 empty] | 2589447.51
ИТОГО ТОО"Казах Ойл Актобе": | [6 empty] | 7654651.126
Главный энергетик ТОО "КОА" |  |  |  |  | Сейтенов Т.К. | Ещанов С.
Ст. смены РЗиА ТОО "XXI-Энергосервис" Аймуратов М.Т./ Тажанов Ж.
Note on A90: KIP i A: Малая нагрузка

## Сторонние организации
Потребление сторонних организаций от яч.№4 Площадка №22Яч. №9 "СУПС" Яч. №207 "СУПС "
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход
[5 empty] | 01.01.2025г | 02.02.2026г | в кВтч
Сан.Др. КТП 6/0.4 кВ ввод 1 | А1805RAL-P4GB | 1238903 | 1500/5 | 300 | 14176.93 | 14176.93 | 0
Сан.Др. КТП 6/0.4 кВ ввод 2 | А1805RAL-P4GB | 1238902 | 1500/5 | 300 | 6231.626 | 6320.235 | 26582.7
Халибёртон Ввод 1 | А1802R L-P4GB | 1239384 | 1000/5 | 200 | 7963.117 | 7963.117 | 0
Халибёртон Ввод 2 | А1802R L-P4GB | 1239388 | 1000/5 | 200 | 5987.697 | 5987.697 | 0
Вахт.лагерь "Каспий нефть" | СЕ301 | 845902 | 400/5 | 80 | 91396.555 | 92136.477 | 59193.76
ТОО "Леопард" | Альфа 1800 | 1232424 | 400/5 | 80 | 40744.34 | 41627.694 | 70668.32
ТОО "Асыл Тау Курылыс" Вахт.гор. | Меркурий230 | 49603106 | 300/5 | 60 | 2519.19 | 2685.15 | 9957.6
ТОО "Реал ракурс" | Меркурий 230 | 10185627 | 400/5 | 80 | 21987.4 | 22055.43 | 5442.4
ИП Коптлеуова Ж.Р. - вахтовый поселок (Адани) | Меркурий230 | 10185708 | 400/5 | 80 | 33151.1 | 33363.9 | 17024
База ТОО "Шлюмберже" | А1805RL-P4G-DW | 1243722 | 2000/5 | 400 | 11896.283 | 12017.262 | 48391.6
ТОО "Центркомсервис" "Алибекмола" | Меркурий230 | 49891378 | 300/5 | 60 | 3178 | 3622 | 26640
ТОО "Мират Азия" | Нева МТ 323 | 11075192542331 | 150/5 | 1 | 9238 | 9691.5 | 453.5
ТОО "SM Cтрой ЛТД" | Меркурий 290 | 30581032 | 50/5 | 10 | 7589.22 | 7589.22 | 0
ТОО"КомбиТрейд"(АЗС пл. 22) | Меркурий231 | 1025238611 | п/вкл. | 1 | 268882.88 | 268882.88 | 0
"Казахтелеком" пл. 22 | СА4-Э708ТХ | ЕС014291 | п/вкл. | 1 | 270462.66 | 271990.65 | 1527.99
ТОО "КАР-ТЕЛ" пл. 22 | СА4-Э703 | 71767 | п/вкл. | 1 | 418619.2 | 421946.89 | 3327.69
ТОО "ТSG Construction" Алибекмола | МАРС-1,0-31-Р7-5 | 177125 | п/вкл. | 1 |  |  | 0
ТОО "GSM Казахстан" пл. 22 | СА4-Э720ТХ | пс 051557 | п/вкл. | 1 | 193967.37 | 194952.67 | 985.3
ТОО "Emerald Building" (ПЛ №22) |  | 011067205326251 | п/вкл. | 1 | 980.1 | 980.1 | 0
Итого по линии 6 кВ | [6 empty] | 264353.88
Итого по 0,4 кВ | [6 empty] | 5840.98
Итого стороние организации | [6 empty] | 270194.86
Потребление сторонних организаций м/р "Кожасай"
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход
[5 empty] | 01.01.2025г | 02.02.2026г | в кВтч
Пост охраны "Атжаксы" | СА4У-И672МК | 6011 | 150/5 | 30 | 34285.5 | 34285.5 | 0
ТОО КазСпецСтрой Кожасай |  | LM 013843 | п/вкл. | 1 | 160725.6 | 160725.6 | 0
ТОО "МобТелСервис" Кожасай | СА4-Э703 | ес011923 | п/вкл. | 1 | 91153.77 | 91768.17 | 614.4
"Казахтелеком" м/р "Кожасай" | СО-Э711 | 11035 | п/вкл. | 1 | 21621.55 | 21761.11 | 139.56
ТОО "КАР-ТЕЛ" | СА4-Э720ТХ | НН039575 | п\вкл | 1 | 206287.82 | 207801.15 | 1513.33
ТОО "GSM Казахстан" Кожасай | СА4-Э720ТХ | 51487 | п/вкл. | 1 | 219082.46 | 220143.42 | 1060.96
ТОО "Центркомсервис" "Кожасай" |  | Сv0222248 | п/вкл. | 1 | 24442.16 | 28312.73 | 3870.57
ТОО "Центркомсервис" УПН "Кожасай" |  | Сv0260868 | п\вкл | 1 | 5916.37 | 6933.98 | 1017.61
ТОО "Асыл Тау Курылыс В/поселок Қожасай |  | А138228 | п/вкл. | 1 | 224754.5 | 237063.3 | 12308.8
ТОО "Мират Азия" Кожасай | Нева МТ 323 | 11075192540847 | п/вкл. | 1 | 13691.1 | 14272.1 | 581
ТОО"Полис МунайКурылыс" | Нева МТ 313 | 1176199374010 | 100/5 | 1 | 38206.1 | 43997.7 | 5791.6
КХ "Нұрдаулет" |  | 58004591 | п/вкл. | 1 | 60732.5 | 61526.9 | 794.4
ТОО"GasProces.Comp", В/гор 1 |  | 32379685 | 300/5 | 60 | 36763.98 | 37100.46 | 20188.8
ТОО"GasProces.Comp."-вод.скв.№2 |  | 32979798 | 50/5 | 10 | 28071.048 | 28071.048 | 0
ТОО"GasProces.Comp."-вод.скв.№1 |  | 32986374 | 50/5 | 10 | 138654.6 | 140583.67 | 19290.7
ТОО"GasProces.Comp."-пруд-испар. |  | 33661545 | 50/5 | 10 | 2900.81 | 2900.81 | 0
ТОО"GasProces.Comp." В/гор 2 |  | 173014 | 600/5 | 120 | 28436.4 | 28584.2 | 17736
ТОО"GasProces.Comp." В/гор 3 |  | 173702 | 600/5 | 120 | 10099.5 | 10099.5 | 0
ТОО "GasProcsComp" 0,4кВ ввод-1 | Меркурий 234 | 50634111 | 100/5 | 20 | 0.31 | 0.31 | 0
ТОО "GasProcsComp" 0,4кВ ввод-2 | Меркурий 234 | 50634138 | 100/5 | 20 | 99.77 | 116.65 | 337.6
Скважина №К344 (МНСК СИНОПЭК) | Меркурий 234 | 50543489 |  | 300 | 1686.3 | 1686.3 | 0
ТОО "Урихтау Оперейтинг" Кожасай яч.№18 | А1805RLX-P4G-PW | 1289265 | 50/5 | 10 | 330.395 | 344.178 | 137.83
Ввод-1 35 кВ 35/6 "GasProsComp" | А1802R L-P4GB | 51616859 | 100/5 | 7000 | 528.15 | 650.98 | 859810
Ввод-2 35 кВ 35/6 "GasProsComp" | А1802R L-P4GB | 51555169 | 100/5 | 7000 | 426.55 | 535.64 | 763630
Итого по линии 35 кВ | [6 empty] | 1623440
Итого по 0,4 кВ | [6 empty] | 85383.16
Итого | [6 empty] | 1708823.16
Потребление сторонних организаций Площадка №4
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход
[5 empty] | 01.01.2025г | 02.02.2026г | в кВтч
ТОО ЦТС "АЗИЯ" | Меркурий 230 | 10185073 | 150/5 | 30 | 6080.61 | 6080.7 | 2.7
ТОО "КАР-ТЕЛ" | СА4-Э720ТХ | СО060252 | п/вкл. | 1 | 210718.87 | 212133.06 | 1414.19
ТОО "АНСК" пл. №4 | Меркурий 230 | 10185163 | 400/5 | 80 | 18813.39 | 19346.8 | 42672.8
"25 КОРПУС" | СА4У-Э704 | 7820 | 150/5 | 30 | 102975.3 | 102975.3 | 0
ТОО "Моб.Тел.Сервис"- Теле2 | СА4-Э708 | ЕС010175 | п/вкл. | 1 | 150457.64 | 151329.71 | 872.07
ТОО "Gazimpeksas" Пл. № 4 | Нева МТ 323 | 2564 | 100/5 | 20 | 6518.167 | 6519.078 | 18.22
Итого | [6 empty] | 44979.98
Потребление сторонних организаций Газзавод
Наименование | Тип ПУ | № ПУ | Тр-р | Коэф. | Показания |  | Расход
[5 empty] | 01.01.2025г | 02.02.2026г | в кВтч
ТОО "ADEK Group" |  | 11551174228224 | п/вкл. | 1 | 289.99 | 289.99 | 0
ТОО "Актайлак ППН" |  | 11075163148219 | п/вкл. | 1 | 280,6 | 280,6 | #VALUE!
ТОО "Актайлак ЦПНГ" |  | 11073176307240 | п/вкл. | 1 | 180,4 | 180,4 | #VALUE!
ТОО "Монтаж Строй Дом" |  | 11074183530377 | п/вкл. | 1 | 162,3 | 162,3 | #VALUE!
ТОО "Бастау Сервис" | Нева МТ-123 | 11067198197381 | п/вкл. | 1 | 4527.1 | 5621.3 | 1094.2
ТОО "ИК СтройТехно" ЦПиПГ |  | 59419891 | п/вкл. | 1 | 33295.2 | 34427.3 | 1132.1
ТОО "ECOS" | Нева-103 | 60481001 | п/вкл. | 1 | 35193.5 | 36412.9 | 1219.4
ТОО "Серт ЛТД" |  | 10858 | п/вкл. | 1 | 66211.96 | 66211.96 | 0
ТОО "СК Достык Вест" |  | 25343481 | п/вкл. | 1 | 84818.56 | 86542.37 | 1723.81
Итого | [6 empty] | #VALUE!
Наименование |  | Потребление | Потребление общее
Потребление сторонних организаций от яч.№4 Площадка №22Яч. №9 "СУПС" Яч. №207 "СУПС " |  |  | 270194.86
Потребление сторонних организаций м/р "Кожасай" |  |  | 1708823.16
Потребление сторонних организаций Площадка №4 |  |  | 44979.98
Потребление сторонних организаций Газзавод |  |  | #VALUE!
М-е"Алибек Южный".Яч.113 (20084) ТР 20022 - Касп.нефть 1 |  | 0
М-е"Алибек Южный".Яч.212 (20084) ТР 20022- Касп.нефть 2 |  | 488520 | 488520
ГНПС"Алибекмола"Ввод 2 ТР 20005 - КазТрансОйл 2 (яч. № 11) |  | 0
ГНПС"Алибекмола"Ввод 1 ТР 20005 - КазТрансОйл 1 (яч. № 6) |  | 71760 | 71760
ИТОГО: |  |  | #VALUE!
ИТОГО Коммерческого организации:
Note on F15: Пользователь:
Note on G15: Пользователь: